ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

по проектной документации без сметы на строительство

1. Общие положения

1.1. Основание для проведения экспертизы

Заявление о проведении экспертизы № 36-01/176 от 18 июля 2013 года. Договор о проведении негосударственной экспертизы проектной документации № 018-ТС от 01 августа 2013 года на соответствие требованиям законодательства (Градостроительного кодекса РФ, технических регламентов, сводов правил, национальных стандартов, инженерным изысканиям).

1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы

Проектная документация «Жилой дом с нежилым 1-м этажом и подземной автостоянкой», внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети и сооружения Строительный адрес: г. Москва, ул. Озерная, вл. 7. Разделы: Пояснительная записка; Схема планировочной организации земельного участка; Архитектурные решения; Конструктивные и объемно-планировочные решения, Ограждение котлована; Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, Перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; Система электроснабжения. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. Электроосвещение (внутриплощадочное). Система водоснабжения. Система водоотведения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Система противодымной вентиляции. Индивидуальный тепловой пункт. Системы связи. Система радиотрансляции. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. Система коллективного приема телевидения. Система контроля доступа и охраны. Домофонная связь. Система телефонизации. Радиофикация, телефонизация, телевидение. Технологические решения. Автостоянка. Магазины непродовольственных и продовольственных товаров. Вспомогательные службы. Помещения офисов. Вертикальный транспорт и мусороудаление. Сети водоснабжения (внутриплощадочные). Сети водоотведения (внутриплощадочные). Проект организации строительства. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Система оповещения и управления эвакуацией; Система автоматического пожаротушения; Система пожарной сигнализации. Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7; Федеральный Закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. № 96; Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. № 89; ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. № 52; ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 136; Постановление правительства РФ N87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; СНиП 11-89-90* Генеральные планы промышленных предприятий; СНиП 111-10-75 Правила производства и приемки работ. Благоустройство территорий; СП 24.13330.2011 (актуализ. редакция СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты); СП 45.13330.2011 (актуализ. редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты); СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений; МГСН 2.07-01 "Основания, фундаменты и подземные сооружения"; СНиП 11-23-81* Стальные конструкции. Нормы проектирования; СП 16.13330.2011 Стальные конструкции; СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций; СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции; СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии; СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»; РЭГА РФ-94 Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов РФ; СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1; СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2; СНиП 3.08.06-85 Правила устройства электроустановок; ПУЭ, изд. 7, 1999 г. Правила устройства электроустановок; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; СП 20.13330.2011 «Свод правил. Нагрузки и воздействия Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85»; СНиП 2.04. 01 – 85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СанПиН 2.1.2.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование "Противопожарные требования»; Проектирование предприятий розничной торговли. (Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89); СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий»; СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»; СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»; СанПиН 2.1.6.1032-01 «Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарнаяохрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; ПБ 10-573-03 «Правила эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»; СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Защита от атмосферных воздействий; СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; СП 54.13330.2011 (актуализ. ред. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»); СП 118.13330.2011 (актуализ. ред. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»); СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»; СП 44.13330.2011 (актуализ. ред. СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»); СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»; СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.2.2/2.4.1340 – 03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; ПОТРМ 014-2000 - «Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле»; СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной безопасности. Внутренний противопожарный водопровод»; СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»; СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»; СП 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СП 59.13330.2012» Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (актуал. редак. СНиП 12-01-2004); МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»; СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений; СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции; Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденные Госгортехнадзором России 30.12.99 г. (ПБ 10-382-00); РД-22-2835-99 «Конструкции устройства и безопасная эксплуатация башенных кранов»; ППБ-01-03* (2003) «Правила пожарной безопасности в РФ»; «Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства» (ЦНИИОМТП); СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; СП 2.2.1.1312-10 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»; СП 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; СП 112.13330.2012 (актуализ. редакция СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»); СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре»; СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; СП 6.13130.2009 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства

Строительство жилого дома с нежилым 1-м этажом и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Озерная, вл. 7. Кадастровый номер земельного участка 77:07:0014003:66.

1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей

Жилой комплекс с подземной автостоянкой и нежилыми первыми этажами. Жилой дом Г-образной формы и переменной этажности (20-22-24 этажа) высотой до отметки верха парапета 77,2 м. Главный фасад ориентирован на ул. Озерную. Входные группы помещений жилых секций располагаются со стороны ул. Озерной. Вестибюли жилых секций в уровне 1-го этажа имеют прямой выход на благоустроенную дворовую территорию участка. Подземная автостоянка двухуровневая с эксплуатируемой кровлей. Два первых этажа занимают магазины торговли и офисные помещения. Надземная часть здания в плане имеет габариты 141,0 м.×17,5 м. Подземная двухэтажная часть имеет габариты 166м.×57 м. Участок под строительство жилого дома с нежилым 1-м этажом и подземной автостоянкой, площадью 1,94 га имеет вытянутую прямоугольную форму и расположен в Западном административном округе г. Москвы, на территории муниципального района Очаково - Матвеевское и ограничен: - с северо-запада и с востока - линиями градостроительного регулирования (линией застройки); - с юго - востока - линиями градостроительного регулирования (граница охраняемых природных территорий); - с юго-запада - участком 12-ти этажного жилого дома. Рельеф участка ярко выражен с понижением в отметках от улицы Озерной в сторону поймы реки Очаковки. Здание состоит из 5-ти секций переменной этажности в 20, 22 и 24 этажа. Максимальная высота от планировочной отметки составляет 73,85м. Над всем зданием запроектирован технический этаж переменной этажности. Входные группы помещений жилых секций располагаются со стороны ул. Озерной. Вестибюли жилых секций в уровне 1-го этажа имеют прямой выход на благоустроенную дворовую территорию участка. - Площадь участка – 1,94 га - Площадь застройки – 2813.3 кв.м - Строительный объем – 234 360 куб. м - Общая площадь здания – 61 810,2 кв.м - Общая площадь подземной части – 15 190,6 кв.м - Общая площадь надземной части – 46 619,6 кв.м

1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания

Проектная организация: ООО «Экспериментальный проектный институт Моспроект-5», ОГРН/ИНН 1037733025880/7733170060. Адрес: 123104, г. Москва, Сытинский пер., д.3, стр.5 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0094.02-2011-7733170060-П-067, выдано 16 марта 2012 г. саморегулируемой организацией некоммерческое партнерство содействия развитию свободного предпринимательства в сфере архитектурно-строительного проектирования «Столица- Проект», адрес: 123056, Москва, Электрический пер., д. 8, стр.5, регистрационный номер СРО-П-067-02122009. Директор - Бельский В.В. ГАП – Лякишева Е.Л. ГИП – Солдатова Н.И. Субподрядные проектные организации: ООО «Овент», ОГРН/ИНН 1067746620215/7719591651. Адрес: 107023, г. Москва, Барабанный пер., д.3 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П.037.77.295.11.2012, выдано 06 ноября 2012 г. некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией «Объединение инженеров проектировщиков», адрес: 107023, г. Москва, пл. Журавлева, д. 2, стр.2, этаж 5, пом.1, регистрационный номер СРО-П-037-26102009. ООО «Проектно- конструкторское бюро «ПРОЕКТЭНЕРГО» ОГРН/ИНН 1087746526394/7724659143. Адрес: 117105, Москва, варшавское шоссе, д.39 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-П-10877446526394-2010-0160.04, выдано 16 октября 2012 г. некоммерческим партнерством «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений», адрес: 127422, Москва, улица Тимирязевская, д. 1, стр.4, регистрационный номер СРО-П-053-16112009. ООО «ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» ИНН/ОГРН 7717627616/5087746089305. Адрес:129085, г. Москва, пр-д. Ольминского д.3А, стр.3. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по подготовке проектной документации №1008-2013-7717627616-П-065, выдано 26 февраля 2013г. некоммерческим партнерством «Объединение проектных организаций транспортного комплекса», адрес: 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д.13, стр.16, регистрационный номер СРО-П-065-30112009. ГУП «МОСПРОМПРОЕКТ» ИНН/ОГРН 7704007051/1037739020868 Адрес: 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 27 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0892-2013-7704007051-П-3, выдано12 марта 2013 г. некоммерческим партнерством «Гильдия архитекторов и инженеров», адрес:123001, г. Москва, гранатный пер., д.9, регистрационный номер СРО-П-013-18052009. ООО «Институт комплексной безопасности» ИНН/ОГРН 7717624870/1087746871530 Адрес: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д.8, корп. 5, оф. 511 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-037.412, выдано 31 мая 2012 г., некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение проектировщиков «СтройПроектБезопасность», адрес: 101000, РФ, Москва, ул. Мясницкая, д.22, стр.1, регистрационный номер СРО-П-035-12102009. ООО «Холдинг Веста-СФ» ОГРН/ИНН 1077761305126/7723631346 Адрес: 109382, г. Москва, ул. Судакова, д.15, стр.1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №008.04-2009-7723631346-П-027, выдано 24 декабря 2010 г, некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение проектировщиков инженерного комплекса», адрес: 115184, РФ, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 46, стр.1, регистрационный номер СРО-П-027-18092009.

1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИНЕКС». Застройщик: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации». Адрес: 119602, г. Москва, Мичуринский проспект, д.70 Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ИНЕКС». ИНН/КПП 7708503357/771401001. Адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский пр-кт., д. 31А.

1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель не является застройщиком, заказчиком)

Дополнительное соглашение б/н от 24 апреля 2013 г. к Инвестиционному контракту № 190-1202/4 от 17 марта 2003 г. между Академией ФСБ России и ООО «Доходный дом «Базис и компания» в соответствии с соглашением о порядке взаимодействия сторон при реализации Инвестиционного контракта № 190-1202/4 от 17 марта 2003г ООО «ИНЕКС» и ООО «Доходный дом «Базис и компания».

1.9. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и предмета негосударственной экспертизы, объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке документации (материалов), заявителя, застройщика, заказчика

Иные сведения, для идентификации объекта и предмета негосударственной экспертизы отсутствуют.

2. Описание рассмотренной документации (материалов)

2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора), иная информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий

Не представлялись.

2.2. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора), иная информация, определяющая основания и исходные данные для проектирования

Основанием для проектирования являются следующие документы: - Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком № М- 07-606158 от 2.11.2012, кадастровый № 77:07:0014003:66; - -Распоряжение Департамента земельных ресурсов города Москвы № 5176-07 ДЗР от 30.10.2012; - - ГПЗУ № RU77-176000-007403. Проект планировки территории; - Задание на проектирование жилого дома с нежилым 1-м этажом и подземной автостоянкой»; - Техническое Задание на разработку проектной документации комплекса жилых домов с нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, ул. Озерная, вл. 7; - Технические условия на присоединение к городским инженерным сетям; - Требования действующих национальных стандартов и сводом правил утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации №1047-р от 21 июня 2010 года; - разрешение на отпуск тепла ОАО «МОЭК» №13-8/1317 от 11.04.2013г.; - дополнение к ТЗ по устройству узлов учета тепловой энергии по потребителям ООО «ИНЕКС» №36-01/257 от 08.10.2013г.; - гарантийное письмо ООО «ИНЕКС» №36-01/245 от 01.10.2013г. по предоставлению технических условий ОАО «МОЭК» с условиями подключения; - гарантийное письмо ООО «ИНЕКС» №36-01/256 от 08.10.2013г. по корректировке проекта после получений условий по подключению объекта к тепловым сетям при параметрах, отличных от принятых в проекте.

2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий

Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям на объекте: «Жилой дом с нежилым 1-м этажом и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Озерная, вл. 7». ООО «Компания ГЕОКОН», 2013г. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на участке проектируемого строительства жилого здания с двухъярусной подземной автостоянкой по адресу: ул. Озерная, вл. 7 в г. Москве. ООО «Компания ГЕОКОН». Москва, 2013 г.; Технический отчет. «Гидрогеологические изыскания. Опытно-фильтрационные работы и геофильтрационное моделирование для обоснования проекта капитального строительства жилого здания с 1-м нежилым этажом и двухъярусной подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ул. Озерная, вл. 7». ООО «Компания ГЕОКОН». Москва, 2013 г.

2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий

Положительное заключение Негосударственной экспертизы № 1-1-1-1041-13 результатов инженерных изысканий, выданное ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС», дело № 1041-П4/13-НЭП (Аккредитация при Министерстве регионального развития РФ на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 77-3-5-036-09 от 20 августа 2009 г.)

2.5. Топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, метеорологические и климатические условия территории, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием выявленных геологических и инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие)

В административном положении объект находится в ЗАО г. Москвы. В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах второй надпойменной (Мневниковской) террасы р. Москвы. Естественный рельеф площадки изменен планировкой, абсолютные отметки снивелированной поверхности изменяются в пределах от 154,40 до 169,7 0м. Площадка изменена планировкой и имеет уклон в юго-восточном направлении, в сторону р. Очаковка. Инженерно-геологические условия площадки относятся ко II-ой категории сложности. Грунты песчаного состава относятся к непучинистым. Грунты ИГЭ-2,3 характеризуются как слабопучинистые. Климатический район строительства проектируемого комплекса согласно СНиП 23-01-99* - IIВ. Расчетная зимняя температура наружного воздуха холодного периода принята –28 0С (температура наиболее холодной пятидневки). Расчетная температура наружного воздуха теплого периода принята +22,6 0С . Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная согласно п.2.124 «Пособия к СНиП 2.02.01-83*» для насыпных грунтов -1,60 – 1,80м. Согласно карте 1 Приложения Ж. к СП 20.13330.2011 жилой дом расположен в III районе по весу снегового покрова. Расчетное значение веса снегового покрова Sg = 180 кгс/м2. Согласно карте 3 Приложения Ж дом расположен в I районе по давлению ветра. Нормативное значение ветрового давления 0 =23 кгс/м2, коэффициент надежности по нагрузке равен γf=1.4 по п.11.1.12. Сейсмичность района работ - 5 баллов (СП 14.13330.2011 и комплект карт ОСР-97). По степени проявления карстово-суффозионных процессов, территория района работ является неопасной (согласно «Инструкции по проектированию зданий и сооружений в районах г. Москвы с проявлением карстово-суффозионных процессов», М., 1984 г.). Неблагоприятными физико-геологическими условиями является наличие насыпных грунтов большой мощности. Участок под строительство площадью 1,94 га расположен в Западном административном округе г. Москвы, на территории муниципального района Очаково - Матвеевское и граничит по юго-западу с 12-ти этажным жилым домом; с северо-запада и с востока - линиями градостроительного регулирования (линией застройки); с юго - востока - линиями градостроительного регулирования (граница охраняемых природных территорий). Проектируемый участок расположен вне особо охраняемых природных территорий, зон рекреации и иных природных комплексов, объекты историко-культурного наследия отсутствуют.

2.6. Перечень рассмотренных разделов проектной документации

Раздел 1. 39М/12-ПЗ. Пояснительная записка; Раздел 2. 39М/12-ПЗУ. Схема планировочной организации земельного участка; Раздел 3. 39М/12- АР, ПЗ. Архитектурные решения; Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочныерешения: Книга 1. 39М/12- П-КР, ПЗ Текстовые и графические материалы; Книга 2. 39М/12- П-КР. Объемно- планировочные решения. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 1. Система электроснабжения: Книга 1. 12-3013-ИОС5.1.ЭС. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение. Книга 3. 12-3013-ИОС5.1.ЭО. Электроосвещение (внутриплощадочное). Подраздел 2. 12-2013-ИОС5.2. Система водоснабжения. Подраздел 3. 12-2013-ИОС.5.3.К. Система водоотведения. Подраздел 4. Книга 1. 12-2013-ИОС5.4.ОВ4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 2. 12-2013-ИОС.5.4.ОВ4.2. Система противодымной вентиляции. Книга 3. 12-2013-ИОС.5.4.ОВ4.3. Индивидуальный тепловой пункт. Подраздел 5. Системы связи. Книга 1. 12-2013-ИОС.5.5.СС5.1. Система радиотрансляции Книга 2. 12-2013-ИОС.5.5.СС5.2. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. Книга 3. 12-2013-ИОС.5.5.СС.5.3. Система коллективного приема телевидения. Книга 4. 12-3013-ИОС.5.5.СС5.4. Система контроля доступа и охраны. Домофонная связь. Книга 5. 12-2013-ИОС.5.5.СС5.5. Система телефонизации. Книга 6. Радиофикация, телефонизация, телевидение. Подраздел 6. Технологические решения. Книга 1. 12-2013-ИОС-ТХ.АС. Технологические решения. Автостоянка. Книга 2. 39М12-ТХ-ПЗ. Магазины непродовольственных и продовольственных товаров. Вспомогательные службы. Помещения офисов. Книга 3. 39М/12-ТХ. Вертикальный транспорт и мусороудаление. Подраздел 7. Книга 1. Сети водоснабжения (внутриплощадочные). Книга 2. Сети водоотведения (внутриплощадочные) Раздел. 6. 39М/12- ПОС. Проект организации строительства. Раздел 8. 39М/12- ООС. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Книга 1. 39М/12-МОПБ.ПБ. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; Книга 2. 12-2013-ИОС.9.2.ПБ. Система оповещения и управления эвакуацией; Книга 3.12-2013-ПП.9.3.ПТ. Система автоматического пожаротушения,; Книга 4. 12-2013-ИОС.9.ПС. Система пожарной сигнализации. Раздел 10. 39М/12-ОДИ. ПЗ. Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов. Раздел 10.1. 050/13- ЭЭФ. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Раздел 12. 39М/12-ОБЭ. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

2.7. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов

Раздел 1. Книга 1. 39М/12-ПЗ «Пояснительная записка». Состав Пояснительной записки соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (далее «Постановления № 87»). Проектная документация разработана на основании градостроительного плана земельного участка. Исходными данными и условиями для подготовки проектной документации послужили: - Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком № М- 07-606158 от 2.11.2012, кадастровый № 77:07:0014003:66; - Распоряжение Департамента земельных ресурсов города Москвы № 5176-07 ДЗР от 30.10.2012; - ГПЗУ № RU77-176000-007403. Проект планировки территории; - Задание на проектирование жилого дома с нежилым 1-м этажом и подземной автостоянкой»; - Техническое Задание на разработку проектной документации комплекса жилых домов с нежилыми помещениями по адресу: г. Москва, ул. Озерная, вл. 7; - Технические условия на присоединение к городским инженерным сетям; - Требования действующих национальных стандартов и сводом правил утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации №1047-р от 21 июня 2010 года; - разрешение на отпуск тепла ОАО «МОЭК» №13-8/1317 от 11.04.2013г.; - дополнение к ТЗ по устройству узлов учета тепловой энергии по потребителям ООО «ИНЕКС» №36-01/257 от 08.10.2013г.; - гарантийное письмо ООО «ИНЕКС» №36-01/245 от 01.10.2013г. по предоставлению технических условий ОАО «МОЭК» с условиями подключения. Сведения о функциональном назначении объекта: Проектируемый объект относится к жилым комплексам с подземной автостоянкой и нежилыми 1 и 2-м этажами. Сам жилой дом Г-образной формы состоит из пяти секций (1-я и 2-я секции в 20 этажей, 3-я и 4-я секции в 22 этажа и в 5-я секция в 24 этажа). На первом этаже здания предусмотрены офисные помещения и вестибюльно-приемные группы помещений жилых секций, центральные входы в которые располагаются со стороны ул. Озерной. В 24-х этажной части здания (5-я секция) на 1-м и 2-м этажах запроектированы торговые и административные площади магазинов. Под проектируемым зданием предусмотрена 2-х этажная подземная автостоянка легковых автомашин жильцов дома с полумеханизированной парковкой типа «Клаус» или аналог общей вместимостью 496 машиномест. Из них на -1 этаже предусмотрено 186 машиномест, на -2 этаже - 310 машиномест. Одновременно на -1-м этаже запроектированы служебно-бытовые помещения для обслуживающего персонала автостоянки, венткамеры, электрощитовые и другие инженерно-технические помещения. Так же в -1-м этаже (секция 5) запроектированы складские и служебно-бытовые помещения магазина. Основные показатели проектной документации: № п/п; Наименование; Ед. изм.; Показатели. 1; Этажность, без учета цокольного этажа; эт.; 20-22-24. 2; Площадь застройки; м2; 2813.3. 3; Строительный объём здания в том числе: - ниже 0.000 - выше 0.000; м3; 234 360 78 194 156 166. 4; Общая площадь в т. ч.:; м2; 61 810.2. а) магазин (1 и 2 уровни) - полезная площадь - расчетная - торговая; м2; 1 863.8 1 505.1 1 226.4 512.2. б) офисы - полезная - расчетная; м2; 1 099.4 973.1 950.5. в) жилая часть - общая площадь квартир - площадь квартир (без учета летних помещений) - жилая площадь - площадь технических помещений; м2; 44 981.2 31 002.0 30 375.4 15 991.5 2 112.2. г) подземная часть дома - магазин (1 уровень) - подземная автостоянка - техпомещения жилой части; м2; 15 190.6 1 274.8 13 865.8 50.0. 5; Количество квартир в т. ч. - однокомнатных - двухкомнатных - трехкомнатных - четырехкомнатных; шт.; 492 185 185 103 19. 6; Количество м/мест в подземной стоянке в т.ч. гостевых; шт.; 496 4. 7; Количество м/мест в пределах участка в т.ч. - офисов - магазина - гостевые; шт.; 50 4 26 20. 8; Суммарная поэтажная площадь здания; тыс.м2; 48.152. 9; Коэффициент плотности застройки; тыс.м2/га; 24.8. Общая продолжительность строительства здания составит: 41,9 мес. (в том числе 6,3 мес. – подготовительный период). Сведения о потребности объектов в топливе, воде и электроэнергии Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды дома со встроенными помещениями составляет: 276,73 м3/сут; 31,84 м3/ч; 11,72 л/с, в том числе расход холодной воды по дому – 253,25 м3/сут; 23,45 м3/час; 8,0 л/сек, в том числе расход горячей воды по дому – 101,30 м3/сут; 14,45 м3/час; 5,30 л/сек. Расход хозяйственно-бытовых канализационных вод комплекса составляет: 276,73 м3/сут; 31,84 м3/ч; 11,72 л/с. Расход сточных вод системы внутреннего водостока с кровли: 19,20 л/с. Расход тепловой энергии составляет: на отопление – 1750 кВт; на вентиляцию – 1459,6 кВт, на горячее водоснабжение 1361 кВт. Расчетная электрическая мощность - 1743кВт/1835 кВА. Раздел 2. 39М/12-ПЗУ. «Схема планировочной организации земельного участка». Архитектурно-планировочные решения раздела выполнены с учетом санитарных, экологических и противопожарных норм проектирования, в увязке с существующей застройкой, инженерными сетями и сложившейся планировкой района. Жилой дом с нежилым 1-ым этажом и подземной автостоянкой, расположен на участке площадью 1,94 га в Западном административном округе г. Москвы на территории муниципального района Очаково-Матвеевское. Участок граничит: с северо-запада и с востока – линиями градостроительного регулирования (линией застройки), с юго-востока – линиями градостроительного регулирования (граница охраняемых природных территорий), с юго-запада – с участком 12-ти этажного жилого дома. В северо-восточной части участка находятся здание трансформаторной подстанции и котельной. Рельеф участка ярко выраженный, с понижением от улицы Озерной в сторону существующего оврага и поймы реки Очаковки до 5-ти метров. По проекту жилой дом Г-образной формы и переменной этажности (20-22-24 этажа) с увеличением в сторону Проектируемого проезда. Главный фасад ориентирован на ул. Озерную. Жилой дом располагается в центре участка и делит его на две функциональные зоны: общественную со стороны ул. Озерной, где расположены главные входы в жилые секции, офисы и магазин, придомовую территорию, ориентированную на пойму реки Очаковки с детскими площадками, газонами и цветниками. Основной подъезд к дому с стороны ул. Озерной по асфальтобетонной дороге шириной 6 м, идущей параллельно основной улице на расстоянии 15 м. Существующий рельеф укрепляется при помощи габионов и дает возможность сохранить существующие внутриквартальные сети. С противоположного фасада подъезд пожарных машин осуществляется по проезду, мощенному плиткой на усиленном основании и газону, укрепленному газонной решеткой. По торцам участка предполагается устройство стоянок на 50 м/мест, в т. ч. 10 для маломобильных групп населения. Автостоянка расположена на двух уровнях, из которых верхний -1 уровень цокольный, нижний -2 уровень подземный. За счет рельефа оврага есть возможность предусмотреть естественное освещение стоянки. С торца жилого дома на северо-восточной части участка проектируется размещение трансформаторной подстанции. Баланс территории Площадь участка – 1,94 га. Площадь застройки – 2 860,3 кв.м, в т. ч.: - жилой дом – 2 813,3 кв.м; под нависающей частью застройки – 212,0 кв.м; -ТП – 47,0 кв.м. Площадь асфальто-бетонного покрытия проездов, стоянок и пандусов – 4 420,0 кв.м, в т. ч. под нависающей частью здания – 61,0 кв.м. Площадь плиточного покрытия дорожек и отмосток – 2 739,0кв.м, в т.ч. под нависающей частью – 151,0 кв.м. Площадь плиточного покрытия на усиленном основании – 1 070,0 кв.м. Площадь укрепленного газона – 408,0 кв.м. Площадь покрытий из резиновой крошки детских площадок и площадок отдыха – 600,0 кв.м. Площадь покрытия из резиновой крошки спортплощадок – 216,0 кв.м. Площадь покрытия из гранитной крошки дорожек – 509,0 кв.м. Площадь озеленения – 6 572,7 кв.м. Площадь наружных лестниц – 217,0 кв.м Баланс за пределами участка и восстанавливаемого благоустройства Площадь участка – 0,14 га. Площадь асфальто-бетонного покрытия проездов и автодорог – 410,0 кв.м. Площадь асфальто-бетонного покрытия дорожек – 330,0 кв.м. Площадь газонов – 640,0 кв.м. Генеральный план участка строительства решен с учетом конфигурации участка и перепадов рельефа. Рельеф участка характеризуется значительными перепадами с абсолютными отметками земной поверхности от 151.43 до 170.74 м с понижением в отметках от улицы Озерной в сторону существующего оврага и поймы реки Очаковка до 15-ти метров. Проект вертикальной планировки выполнен на геоподоснове заказ № 3/1335-13 от 01.02.2013, выданным ГУП «Мосгоргеотрест». Уклоны проектируемых проездов составляют 5-72 ‰. На участках проезда с уклонами 30 более ‰ предусмотрено покрытие с повышенной шероховатостью. Покрытия проездов выполняются из асфальтобетона, тротуары и колейный пожарный проезд с юго-восточного фасада здания - из тротуарной плитки. Проезд, проходящий по грунту, имеет усиленную конструкцию, выдерживающую нагрузку от пожарной техники. Проектом предусмотрено устройство: - подпорных стен. Общая длина которых составляет 634 п.м. (в т.ч. из ж/б и габионов); - водоотводных лотков (класс нагрузки С250) . Водоотвод площадки смешанный: по лоткам проектируемых проездов и в проектируемый водоотводный лоток и далее в проектируемые дождеприёмные решётки подземной сети водостока. Отвод воды по водоотводным лоткам обеспечивается за счет использования лотков разной глубины. Для исключения попадания поверхностных вод с проезжей части ул. Озерная на территорию проектируемого объекта проектом предусмотрено устройство воротного борта на въездах и водоприемных решеток перед проектируемыми проездами. Объемы земляных работ №; Наименование работ; Насыпь; Выемка. 1; Планировка территории; 285; 5869. 2; Грунт, вытесненный подземной частью здания; 71324. 3; Грунт, вытесненный конструкциями дорог, тротуаров, отмосток; 4025. 4; Грунт, вытесненный подземными коммуникациями; По отдельному проекту. Итого; 285; 81218. Излишек грунта; 80933. Загрязненные грунты, подлежащие вывозу на специализированный полигон, отсутствуют. Раздел 3. 39М/12-АР, ПЗ «Архитектурные решения». Жилой дом состоит из пяти секций переменной этажной этажности: - 1 и 2 секции – 20 этажей - 3 и 4 секции – 22 этажа - 5 секция – 24 этажа. Высота дома от уровня земли не превышает 75 м. Самая высокая точка от отметки земли соответствует 73.05м За отметку 0.000 принят уровень пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 164.850. На 1-ом этаже расположены офисные помещения и вестибюльные группы жилых секций. Вестибюли имеют дополнительный выход на дворовую территорию. В 5 секции два первых этажа – магазин. Из-за перепада рельефа первый этаж магазина с отметкой 0.000 находится фактически ниже уровня земли. Вход в торговые залы осуществляется с отметки +3.550 м. Жилые квартиры начинаются со 2 этажа, в секции 5 – с 3 этажа. Технический этаж расположен над всем домом на отметках: 61.450, 67.450 и 73.450 в зависимости от этажности секций. Высота первого этажа секций 1 - 4 – 4.500 м, секции 5 – 3.600 м. Высота всех жилых этажей – 3.000 м. Под всем домом проектируется двухуровневая стоянка на 496 м/мест в т. ч.: - минус первый уровень – 98 и 88 м/мест в двух отсеках, бытовые помещения для обслуживающего персонала автостоянки и инженерно-технические помещения; - минус второй уровень – 103, 91 и 116 м/мест в трех отсеках. Высота -1 этажа – 4.850 и 3.750 в чистоте, высота -2 этажа – 4.100м. Эвакуация осуществляется непосредственно наружу по противопожарным лестницам 2-го типа и по тротуару вдоль рамп. Выход на лестницы – через тамбуры-шлюзы. Въезд на стоянку по двум рампам, шириной 3.30 м каждая. На первом этаже магазина располагаются складские и служебно-бытовые помещения. Магазин является самостоятельным пожарным отсеком с двумя лестницами 2-го типа ЛП-6 и ЛП-7. Для ММГН предусмотрен лифт Л-6, для подъема товара – лифты Л-4 и Л-5. Связь между этажами осуществляется через незадымляемые лестницы 1-го типа. В каждой секции по три лифта: два по 1000 кг и один – 400 кг. На каждом этаже жилой части расположены: - секция 1 – четыре квартиры: 1-комнатная, 2-комнатная, 3-комнатная и 4-комнатная. - секции 2, 3, 4, 5 – пять квартир: две 1-комнатные, две 2-комнатные и одна 3-комнатная. Наружная отделка. - наружные стены – лицевой кирпич нескольких цветов; - цоколь – керамогранит; - ограждение лоджий, балконов и лестниц – черный металл порошковой окраски по RAL в цвет, соответствующий цветовому решению фасада. Рекомендуемая внутренняя отделка. Вся внутренняя отделка, кроме мест общего пользования, будет выполняться собственниками квартир и арендаторами нежилых помещений. Подземная часть. Полы: - стоянка – бетонное покрытие с железнением; - технические помещения – керамическая плитка; - подсобные помещения магазина – керамическая плитка. Стены: - помещения автостоянки – акриловая водостойкая краска; - технические помещения и подсобные помещения магазина – керамическая плитка; - кладовые магазина, гардеробы персонала, коридоры – акриловая влагостойкая краска. Надземная часть. Полы: - в магазине, вестибюлях, лестнично-лифтовых холлах и коридорах жилой части – керамогранит; - в офисах и административных помещениях – ламинат; - в технических и подсобных помещениях магазина – керамическая плитка. В квартирах полы: - в прихожих и комнатах – ламинат; - в санузлах, на балконах и лоджиях, на кухнях – керамическая плитка. Стены: - в помещениях магазина, вестибюлях, лестнично-лифтовых холлах и коридорах – частично керамогранит, частично влагостойкая водоэмульсионная покраска по высококачественной штукатурке; - в офисах покраска влагостойкой водоэмульсионной краской по высококачественной штукатурке. В квартирах: - в жилых комнатах покраска водоэмульсионной краской или оклейка обоями - в санузлах – керамическая плитка - на кухне – частично керамическая плитка, частично водоэмульсионная покраска по высококачественной штукатурке. Раздел 4. 39М/12-КР «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Жилой дом с нежилым первым этажом и подземной автостоянкой Г-образной формы в плане переменной этажности расположен по адресу: г. Москва, ул. Озерная, вл.7. Жилое здание имеет пять секций разной этажности: 1- 3 - 20 – 22 - 24 этажей плюс технический этаж. Надземная часть здания в плане имеет габариты 141,0×17,5 м. Подземная двухэтажная часть имеет более развитые габариты 166×57 м. Отметка верха верхнего парапета +77,200 м. Отметка верха верхнего перекрытия +76,500 м. Уровень ответственности здания – II (нормальный). Класс конструктивной пожарной опасности жилого дома в проекте принят С0. Жилой дом запроектирован I-ой степени огнестойкости в подвальной части здания и в надземной части здания. Инженерно-геологические условия В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах второй надпойменной (Мневниковской) террасы р. Москвы. Абсолютные отметки рельефа изменяются в пределах от 126,28 м до 164,91 м (по устьям выработок). На основании «Технического заключения об инженерных условиях на участке проектируемого строительства жилого здания с двухъярусной подземной автостоянкой по адресу: ул. Озерная, вл. 7 в г. Москве», выполненного в 2013 году ООО «Компания ГЕОКОН» (договор № К609 /ГО-13) геолого-литологическое строение участка представлено в следующем виде: С поверхности до глубины 2,00÷11,30 м участок покрыт насыпными грунтами. Насыпной грунт (ИГЭ-1) представлен преимущественно песком и суглинком с крошкой кирпича, щебня. Грунт слежавшийся. Условное расчетное сопротивление R0=0,11 МПа. Ниже залегает толща аллювиальных отложений, представленных: - песками мелкими (ИГЭ-2) с включениями мелкой гальки, средней степени водонасыщения и водонасыщенные. Мощность песков 0÷5,1м. Характеристики грунта: γ = 1.91–1,90 т/м3; φ = 32°–33°; Е = 30 МПа; - суглинками (ИГЭ-3) коричневыми, тугопластичными, с прослойками песка. Мощность слоя 0÷2,80 м. Характеристики грунта: γ = 1.97– ,96 т/м3; φ = 17°–16°; Е = 17 МПа; Под ними, местами залегают моренные отложения, представленные: - суглинками темно-коричневыми (ИГЭ-4), тугопластичными, песчанистыми с прослойками и линзами песка, с включениями гальки и гравия. Мощность 0÷10,2 м. Характеристики грунта: γ = 2,10 – 2,11 т/м3; φ = 20°–19°; Е = 24 МПа; Ниже залегают флювиогляциальные отложения представленные: - песками темно-коричневыми (ИГЭ-5), мелкими, средней плотности, насыщенные водой. Мощность слоя от 0,00 до 3,9 м. Характеристики грунта: γ = 1,97 – 1,96 т/м3; φ = 32°–31°; Е = 28 МПа; - песками коричневыми (ИГЭ-6), мелкими, плотными с прослойками глин и суглинков, насыщенные водой. Мощность слоя составляет 1,60÷9,8 м. Характеристики грунта: γ = 2,05 – 2,04 т/м3; φ = 37°– 6°; Е = 42 МПа; - суглинками от серого до коричнево-серого цвета (ИГЭ-7), тугопластичными, с прослойками песка, включениями гравия и гальки. Мощность слоя 0÷9,30 м. Характеристики грунта: γ = 1,99 – 1,98 т/м3; φ = 19°–18°; Е = 27 МПа. Ниже залегают нижнемеловые отложения представленные: - песками от серого до зеленовато-коричневого цвета (ИГЭ-8), пылеватые, плотные с прослойками слюдистых глин, насыщенные водой. Мощность слоя от 0 до 15,1 м. Характеристики грунта: γ = 2,03т/м3; φ = 31°–31°; Е = 24 МПа. Грунты среднеагрессивны по отношению бетону W4. Коррозионная агрессивность грунтов высокая по отношению к углеродистой и низколегированной стали, а также к свинцовой и алюминиевой оболочке. - №№ ИГЭ; - Наименование грунтов; - Плотность грунта, г/см³; - Угол внутреннего трения, град.; - Удельное сцепление, МПа; - Модуль деформации, МПа. - 2; Песок мелкий, средней плотности, с включениями мелкой гальки, средней степени водонасыщения и насыщенный водой; - 1,91/ - 1,90; - 33/32; - 0,002/ - 0,001; - 30,0. - 3; Суглинок тугопластичный, с прослоями песка, с включениями мелкой гальки; - 1,97/ - 1,96; - 17/16; - 0,028/ - 0,026; - 17,0. - 4; Суглинок тугопластичный, местами до полутвердого, песчанистый, с прослоями и линзами песка, с включениями гравия и гальки; - 2,10/ - 2,11; - 20/19; - 0,040/ - 0,038; - 24,0. - 5; Песок мелкий, средней плотности, с включениями гравия и гальки, насыщенный водой; - 1,96/ - 1,96; - 32/31; - 0,002/ - 0,001; - 28,0. - 6; Песок мелкий, плотный, с прослоями глин и суглинков, с включениями гравия и гальки, насыщенный водой; - 2,05/ - 2,04; - 37/36; - 0,005/ - 0,004; - 42,0. - 7; Суглинок тугопластичный, с прослоями песка, с включениями гравия и гальки, песчанистый; - 1,99/ - 1,98; - 19/18; - 0,033/ - 0,032; - 19,0. - 8; Песок пылеватый, плотный, слюдистый, с прослоями слюдистых глин, насыщенный водой; - 2,03/ - 2,03; - 31; - 0,006; - 24,0. - 9; Глина полутвердая, с тонкими прослоями песка; - 1,86/ - 1,85; - 19/18; - 0,082/ - 0,080; - 27,0. - 10; Песок мелкий, плотный, слюдистый, с прослоями глин, насыщенный водой; - 2,02/ - 2,01; - 33; - 0,003; - 30,0. На момент проведения изысканий скважиной № 2 вскрыты воды типа «верховодка на глубине 13,90 м (на абсолютной отм. 155,80 м). В отдельные периоды года возможно более широкое распространение вод типа «верховодка». Также всеми скважинами встречены воды надъюрского водоносного горизонта на глубинах 2,0–17,1 м (абсолютные отм. 145,20-154,30 м). Установившийся уровень зафиксирован на глубинах 0,2–14,7 м (абсолютные отметки 150,40-155,10 м). Воды напорно-безнапорные. Высота напора достигает 4,5 м. Нижний водоупор не вскрыт. Воды неагрессивны к бетону W4, слабоагрессивны к арматуре при периодическом смачивании. Участок относится к естественно подтопленной территории. Объемно-планировочные решения На нижнем -2 этаже расположена автостоянка и венткамеры. В уровне -1 этажа также расположена автостоянка, венткамеры, электрощитовые и ряд других технических и подсобных помещений. В уровне 1-ого этажа располагаются офисные помещения и помещение «бутика» с подсобными помещениями. На 2-ом этаже дома расположены торговые залы с подсобными помещениями, комнаты для обслуживающего персонала, а также квартиры четырех секций жилой части. Все последующие этажи заняты квартирами жилого дома, кроме последнего, который является техническим. Подземная часть здания имеет более развитые размеры в плане по сравнению с надземной частью здания. На перекрытии верхнего подземного этажа вне габаритов надземной части здания расположена прогулочная зона с озеленением и благоустройством, а также подъездные дороги. Между осям «1» - «3» и «Р» - «М» предусмотрен проезд в том числе пожарного транспорта. Высоты этажей запроектированы следующими: - -1этажа - 4,50м - -2этажа - 3,75м и 5,25м - 1этажа - 4,50м и 3,60м - все жилые этажи по 3,0м - технические этажи 1,80 и 2,90м. Конструктивная схема здания – каркасно-связевая в подземной части здания и стеновая в надземной. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой монолитных дисков перекрытий с вертикальными несущими конструкциями. Основные вертикальные несущие конструкции здания представлены монолитными железобетонными диафрагмами жесткости, в качестве которых используются стены лестнично-лифтовых узлов, монолитные железобетонные стены коммуникационных шахт, отдельно стоящие стены и колонны. Монолитные железобетонные диафрагмы жесткости, как в поперечном, так и в продольном направлениях, воспринимают горизонтальную нагрузку по связевой схеме. Все вертикальные несущие конструкции связаны между собой междуэтажными монолитными железобетонными перекрытиями, образующими в своих плоскостях жесткие монолитные диски. Все несущие конструкции здания монолитные железобетонные. В виду значительной протяженности здания, а также неравномерности нагрузки от высотной и 2-х этажной подземной частей здания в фундаментной плите, стенах и перекрытиях предусмотрены деформационные швы. См. планы. Между осями «19» - «20» предусмотрен временный температурный шов на период строительства. Расчет конструкций Расчет каркаса здания выполнен с помощью проектно-вычислительного комплекса «ЛИРА». Средняя осадка составляет 10 см под высотной частью здания и 2см под 2-х этажной частью, что менее допустимых 8×1.5=12 см по СНиП 2.02.01-83*. Среднее напряжение в грунте (от постоянных и длительных нормативных нагрузок) под фундаментной плитой высотной части здания составляет 59 т/м2, а под 2-х этажной подземной частью составляет 15 т/м2. Расчетное сопротивление грунта, определенное по формуле (2.41) СНиП 2.02.01-83*, составляет R= 109 т/м2 , что превышает максимальное давление под подошвой фундамента 83 т/м2. Относительная разность осадок под высотной части здания – 0,0016, а под 2-х этажной частью – 0,0017 что в пределах допускаемых 0,002 по СНиП 2.02.01-83*. Максимальное ускорение верхнего перекрытия – 0,078 м/с2, что меньше допустимых 0,08 м/с2. Согласно Заключению геотехнической экспертизы от 17.07.2013 г., выполненной НИИОСП им. Н.М. Герсиванова (договор № 891/38-81-13/СП), прогнозируемые величины дополнительных осадок окружающей застройки (для 12-ти этажного жилого дома составляют 1-2 мм) не превышают предельно допустимые значения. Прогнозируемые дополнительные перемещения коммуникаций составляют 5-50 мм, что требуется согласовать с эксплуатирующими организациями. Ограждение котлована. За относительную отметку 0.000 принята абсолютная отметка 164,850. Отметки дна котлована приняты 154,25153,75 м. Проект котлована выполнен ООО"СтройПодземПроект" в 2013г. Шпунтовым ограждением котлована являются: трубы 426×10мм погружаемые с шагом 0,61,0 м. Трубы погружаются с планировочной поверхности земли минимум на 5,0 м и до 7,0 м ниже дна котлована. Погружение труб предусмотрено по технологии вибропогружения или завинчивания. Устойчивость ограждения котлована обеспечивается одним-тремя ярусами распорной системы. Распорная система состоит из распорок и подкосов. Согласно Заключению геотехнической экспертизы от 17.07.2013 г., выполненной НИИОСП им. Н.М. Герсиванова (договор № 891/38-81-13/СП), проектные решения по устройству ограждения котлована из стальных труб 426×10 мм с шагом до 1,0 м с 3-мя радиусами распорной системы удовлетворяют требованиям действующих нормативных документов. Гидроизоляция Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубинах на абсолютных отметках 150,40-155,10 м, что местами выше низа фундаментной плиты на ~1,0м. Гидроизоляция фундаментной плиты (по низу) и стен подземной части запроектирована оклеечная – Техноэласт ЭПП фирмы «ТехноНИКОЛЬ. На время строительства предусмотрен водоотлив Конструкции подземной части здания Основанием фундамента более заглубленной части здания на проектной отметке -11,100 м (абс. отм. 153,75 м) и на отметке -10,600 м (абс.отм. 154,25) служат в суглинки тугопластичные, песчанистые с пройлойками и линзами песка ИГЭ-4(gQII d) с модулем деформаций Е=24 МПа, плотностью  = 2,10 т/м3, удельным сцеплением C =0,04 МПа и углом внутреннего трения =200. В скважинах с № 8 по № 12 (по краю 2-х этажной подземной части здания) обнаружены насыпные грунты до отм.~152,0м. Они заменяются песчаным грунтом послойно (слоями 20-30см) с уплотнением до коэффициента стандартного уплотнения к=0,97 и до достижения характеристик грунта не менее Е=24 МПа, =2,10 т/м3 , C =0,04МПа, =20о. Фундаментная плита разделена деформационными швами вдоль осей «М», «И», между осями «12» и «12/1», «3» и «4» и по осям «21» и «22». См. в графическом материале план фундаментной плиты. Предусмотрен также временный температурный шов между осями «19» - «20». Фундамент запроектирован в виде сплошной монолитной железобетонной плиты с банкетками высотой 200 мм под колоннами и стенами высотной части здания. Толщина плиты принята равной 1000 мм по всей площади под высотной частью. Под стилобатной частью здания плита имеет толщину 500 мм. Под колоннами вдоль оси «П» предусмотрено увеличение толщины плиты на 200мм вниз. Бетон – тяжелый класса В30 W8 F150, арматура – стержневая класса A500С. Армирование осуществляется отдельными стержнями, соединение стержней внахлест. Фиксация в проектном положении с помощью вязальной проволоки (с монтажом дополнительных монтажных каркасов для укладки верхней арматуры). Для сопряжения с монолитными стенами предусматриваются арматурные выпуски из арматуры класса А500С. Наружные стены - монолитные железобетонные толщиной 400 мм. Внутренние стены толщиной 260 мм. Бетон стен – тяжелый класса по прочности В30; арматура – стержневая класса A500С. Армирование производится отдельными стержнями. Стыки арматуры внахлест, фиксируется в проектном положении с помощью вязальной проволоки. Величина защитного слоя бетона до центра рабочей арматуры 55 мм. Колонны всей подземной части – монолитные железобетонные. Сечения колонн в подземной части 400х600мм и 500х500мм. Бетон колонн – тяжелый класса по прочности В30. Арматура – стержневая класса A500С, вертикальная стыкуется внахлест, поперечная – в виде хомутов и шпилек из арматуры класса А240. Фиксируется в проектном положении вязальной проволокой. Расстояние от наружной грани колонны до центра тяжести арматуры – 50 мм. Плиты перекрытия подземной части – монолитные железобетонные безбалочные толщиной 300 мм и 400 мм с капителями над колоннами размером 1400×1600 и 1400×1800 мм. Бетон перекрытий – тяжелый класса по прочности В25; арматура – стержневая класса A500С. Защитный слой до центра тяжести арматуры – 55 мм. Армирование осуществляется отдельными стержнями, соединение стержней внахлест. Верхняя арматура устанавливается на арматурных фиксаторах. Максимальный прогиб плиты перекрытия по расчету составил 20 мм (1/330), что меньше предельно допустимого по СНиП 2.01.07-85* – 34мм. Плиты перекрытия в осях «1» - «3» между осями «А» - «Р», в осях «1» - «22», между осями «М» - «Р» и «А» - «Д», а также в осях «19» - «20» между осями «Д» - «М» являются плитами покрытия и запроектированы толщиной 300 мм и 400 мм с учетом нагрузки от транспорта, том числе от пожарной машины. Лестницы подземной части – монолитные железобетонные марши из тяжелого бетона класса по прочности В25 и стержневой арматуры класса A500С. Защитный слой до арматуры – 55 мм. Опирание лестничных маршей производится на железобетонные стены. Шахты лифтов – монолитные железобетонные толщиной 260 мм, 200 мм. Конструкции надземной части здания. Стены жесткости - отдельно стоящие, наружные (с уровня 1-ого до перекрытия 2-ого этажа), лестнично-лифтовых узлов и коммуникационных шахт - монолитные из тяжелого бетона класса по прочности В30 толщиной 300 мм (наружные), 220 и 260 мм. Арматура – стержневая класса A500С. Армирование производится отдельными стержнями. Стыки арматуры внахлест, фиксируется в проектном положении вязкой. Защитный слой - 55 мм и 45 мм. Колонны сечением 500×500 мм – монолитные железобетонные. Бетон колонн – тяжелый класса по прочности В30. Арматура – стержневая класса A500С, вертикальная стыкуется внахлест, поперечная – в виде хомутов и шпилек из арматуры класса А240. Фиксируется в проектном положении вязальной проволокой. Защитный слой - 50 мм. Плиты перекрытий – монолитные железобетонные безбалочные. Толщина плит перекрытий – 200 мм и 300 мм ( в помещениях магазина – между осями «С» - «Ю» в осях «23» - «29»). Бетон плит перекрытий класса по прочности В25. Армирование плит перекрытия – арматура класса A500С. Защитный слой бетона 35 мм. Армирование осуществляется отдельными стержнями, соединение стержней внахлест. Проектное положение верхней арматуры обеспечивается с помощью арматурных фиксаторов. Максимальный прогиб плиты перекрытия составил 20 мм (1/330), что меньше предельно допустимых. Плиты перекрытий лоджий и балконов – монолитные, железобетонные, имеют тепловые разъемы, запроектированные по технологии фирмы «SCHöCK» (либо применить аналогичные материалы Плиты покрытия – монолитные железобетонные безбалочные с опиранием на монолитные железобетонные стены. Толщина плит покрытия – 200 мм. Бетон плит покрытия класса по прочности В25. Армирование плит покрытия – арматура класса А500С. Защитный слой бетона – 35 мм. Армирование осуществляется отдельными стержнями, соединение стержней внахлест. Проектное положение верхней арматуры обеспечивается с помощью арматурных фиксаторов. Кровля – плоская, рулонная с организованным водостоком. Утеплитель - минераловатные плиты. Ограждающие конструкции Фасад – вентилируемый трехслойный. Наружный (облицовочный) слой из полнотелого кирпича толщиной 120мм. Утеплитель жесткими минераловатными плитами «Техновент» толщиной 50 мм и «Технолайт» толщиной 100 мм фирмы «ТехноНИКОЛЬ». Конструкция стены имеет воздушную прослойку. Внутренний слой – стены из семищелевого кирпича толщиной 250 мм. Стены поэтажно опираются на перекрытия. В перекрытиях предусмотрены терморазъемы по технологии фирмы «SCHöCK». Лестницы надземной части из сборного железобетона. Опирание лестничных маршей производится на железобетонные стены или монолитные площадки. Шахты лифтов – монолитные железобетонные толщиной 220 мм. Перегородки в квартирах кирпичные или из пазогребневых блоков «ТИГИ-КНАУФФ». Межквартирные перегородки – из керамзитобетонных блоков или кирпичные. Во встроенные помещения насосных, венткамер, электрощитовых проектом предусмотрена тепло- и шумоизоляция, а именно: - стены и потолки помещений изнутри будут обработаны слоем супертонкого стекловолокна под перфорированными алюминиевыми листами. - в помещениях венткамер, при необходимости, предусматривается устройство «плавающего» пола с отсечкой его от стен звукоизолирующим материалом. В виду того, что естественный рельеф площадки очень неравномерный по отметкам (поверхность изменяется в пределах от 154,40 м до 169,70 м) проектом вертикальной планировки и разработанным генпланом, предусматривается строительство большого количества лестниц, подпорных стен и пандусов. Конструкции будут разработаны на стадии рабочего проектирования. Бетон – тяжелый класса по прочности В25, марка по водопроницаемости W8, марка по морозостойкости F150, арматура – стержневая класса A500С. Обоснование принятых конструктивных решений. Все конструктивные решения приняты на основании архитектурно-планировочного и технологического задания, заключения инженерно-геологических изысканий и выполненного расчета. Совместная работа монолитных железобетонных несущих стен и колонн, лестнично-лифтовых блоков и монолитных плит перекрытий обеспечивает необходимую прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость здания. Защита от разрушения строительных конструкций и фундаментов обеспечивается геометрическими размерами, необходимыми защитными слоями бетона и маркой по водонепроницаемости и гидроизоляцией подземной части и кровли. Мониторинг Проектом предусмотрен мониторинг состояния оснований, фундаментов и несущих конструкций проектируемого здания во время строительства и в течение не менее одного года эксплуатации. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 1. Система электроснабжения. 12-2013-ИОС.5.1.ЭС. Пояснительная записка. Графическая часть. Книга 1 «Внутреннее электрооборудование и электроосвещение» Электроснабжение здания осуществляется согласно технических условий ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» № И-13-00-917574/102 на напряжении 0.4 кВ. Внешнее электроснабжение до вводных устройств здания рассмотрено отдельным проектом. Категорийность электроприемников по надежности - первая, вторая. К I категории относятся: - противопожарные устройства; - щиты автоматизации и диспетчеризации инженерных систем; - лифты пассажирские и для перевозки пожарных подразделений; - противопожарные розетки при въезде в автостоянку; - комплекс технических средств безопасности, система видеонаблюдения, охранные системы, системы оповещения и т.д.; - центральный диспетчерский пункт инженерных систем; - огни светового ограждения; - ИТП (автоматический ввод технологического резерва). Остальные потребители (электроприемники квартир, сантехническое оборудование, рабочее освещение ит.д.) относятся к II категории. Для электроснабжения электроприемников первой категории по надёжности электроснабжения предусмотрены устройства АВР и применение встроенных автономных источников питания. Расчетная электрическая мощность 1743кВт/1835 кВА. Предусмотрена компенсация реактивной мощности для увеличения cos Fi от 0.86 до 0.95. Прием и распределение электроэнергии в здании комплекса предусматривается через вводно-распределительные устройства одностороннего обслуживания по типу ВРУ 8504, установленных в электрощитовых помещениях. Электропроводка, а также установка оконечных устройств в квартирах, офисах, помещениях магазина проектом не предусмотрена. Ее выполнение предполагается собственниками и арендаторами по отдельному проекту и договору с основным абонентом и поставщиком электроэнергии. Питание потребителей арендаторов зоны торговли и других потребителей арендаторов, обособленных в административно-хозяйственном отношении, выполняется от ВРУ здания через самостоятельные вводно-распределительные устройства и вводно-распределительные щиты. Указанные устройства и электрощиты размещены на площадях соответствующих подразделений и служб. Питание квартир выполняется от этажного распределительного устройства ЩРэ типа УРЭМ с помощью трехфазных вводов (пятижильных кабелей). Кабели квартир подключаются к щитам механизации ЩМ, установленным непосредственно в квартирах, в соответствии с информационным письмом-предписанием №ИП-3/2002 от 02.04.2002г. Министерства энергетики РФ. Защитные меры по электробезопасности предусмотрены в объеме требований системы TN-C-S. Предусмотрены основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов, установка УЗО (дифференциальных автоматов). На крыше здания предусмотрена молниеприёмная сетка с токоотводами. Внутренние электрические сети выполнены кабелями с медными жилами, не распространяющими горение, а также огнестойкими кабелями с пониженным уровнем дымо- и газовыделения. Внутреннее освещение разработано на люминесцентных энергосберегающих лампах. Управление освещением – местное и централизованное. В целях энергосбережения также предусмотрено использование оборудования с высоким КПД. Учет электроэнергии предусмотрен в вводных устройствах и АВР. Подраздел 2. Система водоснабжения. 12-2013-ИОС5.2.В. Пояснительная записка. Графические материалы. Подраздел 7. Книга 1. Сети водоснабжения (внутриплощадочные). 23-13-В. Пояснительная записка. Графические материалы Наружные сети водоснабжения: Источником водоснабжения являются существующие сети городского водопровода Д=300 мм, проходящего по ул. Озерная. В соответствии с требованиями к качеству воды, ее количеству, температуре, наличием и мощностью источников водоснабжения в здании проектируется система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Проектом предусмотрена прокладка двух вводов хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 300 мм каждый из труб ВЧШГ с внутренним цементно-песчаным покрытием по ТУ 1461-037-50254094-2004 и наружным оцинкованием от существующего водопровода Д=300 мм по ул. Озерная. На сети запроектирована установка запорной арматуры на вводах в здание и секущей задвижки между ними в камере на подключении. При прохождении трубопроводов под асфальтовым покрытием траншею засыпать песчаным грунтом на всю высоту от дна траншеи до низа дорожной одежды, при этом трубы заключить в защитные футляры Д=500 мм из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 в изоляции «весьма усиленного» типа по ГОСТ 9.602-2005. Наименьшая глубина заложения принята 2,33 м до верха труб от поверхности земли. Водопроводная камера запроектирована из сборных ж/б элементов. В основании трубопроводов залегают насыпные грунты с R≥0,11 МПа. Трубопроводы прокладываются по бетонному основанию с песчаной подготовкой h=0,15 м и засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения. Расход воды на наружное пожаротушение от пожарных гидрантов - 110,0 л/с. Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, установленных на существующей сети водопровода (колодцы №№ 48315, 48316, 48317), а также в проектируемой камере на подключении. Внутренние сети водоснабжения: Ввод водопровода предусмотрен двумя нитками из стальных труб Ду=300 мм. На вводе водопроводов устанавливается водомерный узел со счетчиком ВМХ-80 с импульсным выходом для телеметрии. На обводной линии предусмотрена задвижка с электроприводом, которая открывается при включении пожарных насосов. Предусматривается врезка трубопроводов 2Ду200 до водомерного узла, для автоматического водяного спринклерного пожаротушения и ПК автостоянки и торговых помещений. Счетчики холодной воды Ø15 мм с импульсным выходом устанавливаются на вводе водопровода в каждую квартиру, офисы, магазины, технические помещения и т. д. Перед счетчиком предусмотрен шаровый кран Ø15 мм, регулятор давления Ø15 мм и фильтр Ø15 мм. Гарантированное давление в сети водопровода в точке подключения составляет 40,0 м в месте врезки. Расход воды на внутреннее пожаротушение 3×2,9 л/с; в офисах предусматривается установка 2-х огнетушителей; дренчеры –20 л/с и спринклеры – 60,0л/с. В жилом доме предусмотрены 2 зоны холодного и горячего водоснабжения: 1-я зона – подача воды с 1 по 10 этаж и в помещения общественного назначения; 2-я зона – с 11-го по 20/22/24 этажи. Для создания требуемого давления в 1-ой и 2-ой зонах системы хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрены повысительные насосные установки с 3 насосами (2 рабочих и 1 резервный). По степени обеспеченности подачи воды ПВНС относится к II категории. Для создания необходимого напора для противопожарных целей, запроектированы противопожарные насосы (1 рабочий и 1 резервный). Противопожарные насосы предусмотрены I категории. Трубопроводы внутри насосной станции запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Магистральные трубопроводы холодного и горячего водопровода и стояки предусмотрены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и теплоизолируются; поэтажные разводки и в санузлах общественных зон пользования - из полипропиленовых труб. Сети противопожарного водопровода из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91. Регуляторы давления устанавливаются на ответвлениях к квартирам, на ответвлениях к встроенным помещениям. Мусорокамера оборудуется спринклерным пожаротушением. Трубопровод спринклерного пожаротушения присоединяется к внутреннему хозяйственно-питьевому водопроводу через запорной вентиль, опломбированный в открытом положении, без установки контрольно-сигнального клапана. Так же в мусорокамере устанавливается поливочный кран для уборки помещения. На первом этаже в нишах наружной стены устанавливаются поливочные краны для полива прилегающей территории. Трубопроводы холодного, горячего и противопожарного водоснабжения прокладываются скрыто в коммуникационных шахтах, под потолком -1-го этажа и открыто по тех. помещениям. В качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии в каждой квартире предусматривается установка отдельного крана для присоединения устройства внутриквартирного пожаротушения, обеспечивающего возможность подачи воды в любую точку квартиры. Проектом предусмотрен вывод на фасад здания 2 пожарных патрубков с соединительной головкой диаметром Ø80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи. Приготовление горячей воды производиться в ИТП на отм.-5.250. Система горячего водоснабжения принята циркуляционной. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды дома со встроенными помещениями составляет: 276,73 м3/сут; 31,84 м3/ч; 11,72 л/с В том числе расход холодной воды по жилой части дома – 253,25 м3/сут; 23,45 м3/час; 8,0 л/сек: в том числе расход горячей воды по дому – 101,30 м3/сут; 14,45 м3/час; 5,30 л/сек. Подраздел 3. Система водоотведения. 12-2013-ИОС5.3.К. Пояснительная записка. Графические материалы. Подраздел 7. Книга 2. Сети водоотведения (внутриплощадочные) 23-13-НК. Пояснительная записка. Графические материалы. Наружные сети водоотведения: В соответствии с условиями отведения сточных вод проектом предусматривается устройство системы бытовой и дождевой канализаций. Проектом предусмотрены первоочередные мероприятия по выносу существующих сетей хозяйственно-бытовой канализации Д=800 мм, попадающих под «пятно» застройки, и переключение на новую сеть попутных потребителей. Частично существующие сети канализации Д=800 мм, попадающие в зону строительства подлежат демонтажу. Проектом предусматривается прокладка дворовой сети канализации Д=200 мм. Проектируемая сеть подключается к перекладываемому коллектору Д=800 мм по ул. Озерная. Трубы дворовой канализации приняты ВЧШГ Д=200 мм по ТУ 1461-063-50254094-2004, а для перекладываемой сети канализации – ПЭ100 SDR17-900×53,3 мм «техническая» по ГОСТ 18599-2001. В основании трубопроводов залегают насыпные грунты с R≥0,11 МПа. Трубопроводы прокладываются по бетонному основанию с песчаной подготовкой h=0,15 м и засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения. Выпуски и самотечная сеть прокладывается в земле на глубине не менее 1,8 метра до лотка трубы. На проектируемых сетях устанавливаются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов. Проектом предусмотрены укладка сетей дождевой канализации Д=400 мм до проектируемой застройки до коллектора Д=3000 мм реки Очаковки. Также предусмотрена перекладка участка дождевой канализации Д=600 мм, попадающая в зону благоустройства. На проектируемой сети дождевой канализации устанавливаются дождеприемники и смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов. Выпуски и самотечная сеть прокладывается в земле на глубине не менее 2,1 метра до лотка трубы. В основании трубопроводов залегают насыпные грунты с R≥0,11 МПа. Трубопроводы прокладываются по бетонному основанию с песчаной подготовкой h=0,15 м и засыпка грунтом с повышенной степенью уплотнения. Трубы дождевой канализации приняты железобетонные Д=400 мм по ГОСТ 6482-88. Внутренние сети водоотведения: В соответствии с условиями отведения сточных вод проектом предусматривается устройство системы бытовой, производственной канализации и системы внутренних водостоков. Схема внутренней системы бытовой канализации – самотечная. Удаление сточных вод от санузлов автостоянки предусмотрено посредством насосов SOLOLIFT и MULTILIFT в бытовую канализацию. Выпуск канализации предусмотрен совместно с канализацией жилого дома в один колодец. Во избежание несчастных случаев для ванн и душевых поддонов предусмотрено устройство уравнивания электрических потенциалов с помощью стальной полосы соединенной с металлическими трубопроводами водопровода. Магистральные трубопроводы и стояки до ревизии на 1 эт. из чугунных безратрубных труб SML, Pam Global, ф-мы «Saint Gobain HES» или аналог; стояки после ревизии на 1 эт. и поэтажные отводы из канализационных полипропиленовых труб, ф-мы «Sinikon» или аналог. Прокладка осуществляется открыто (автостоянка) и скрыто в коммуникационных нишах. Горизонтальные отводы сетей канализации имеют устройства для прочистки труб, на стояках предусмотрены ревизии. Все приемники сточных вод имеют гидравлические затворы. Сети вентилируются через стояки, вытяжная часть которых выведена через кровлю. Подключение технологического оборудования к системам производственной канализации предусмотрено с разрывом струи 20 мм. Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды комплекса составляет: 276,73 м3/сут; 31,84 м3/ч; 11,72 л/с. На -1 и -2 этажах в автостоянке предусмотрено устройство дренажного приямка c системой лотков для сбора дренажных вод при срабатывании установки водяного спринклерного пожаротушения. Дренажные воды от насоса перекачиваются через отдельный выпуск в наружный водосток. Так же в технических помещениях (в ИТП, ПНС и приточных вент. камерах) предусмотрено устройство трапов и приямков, в которых установлен дренажный насос Unilift AP. Дренажные воды от насоса перекачиваются через отдельный выпуск в наружный водосток. Сеть дренажных трубопроводов монтируется из чугунных безратрубных труб SML, Pam Global, ф-мы «Saint Gobain HES» или аналог и стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91. Для удаления дождевых и талых вод с кровли здания запроектированы водосточные воронки с электрообогревом, через которые вода по водосточному стояку сливается в сеть канализации, проходящей под потолком цокольного этажа и далее сбрасывается на систему наружную дождевой канализации. Расход воды системы внутреннего водостока: 19,20 л/с. Подраздел 4. «Отопление, вентиляция, система противодымной вентиляции, кондиционирование воздуха». Книга 1. 12-2013-ИОС.5.4.ОВ4.1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Книга 2. 12-2013-ИОС.5.4.ОВ4.2 Система противодымной вентиляции. Книга3. 12-2013-ИОС.5.4.ОВ4.3. Индивидуальный тепловой пункт. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха Объектом проектирования является жилой дом с нежилым 1-м этажом, торговыми помещениями и подземной автостоянкой. Подвальные этажи (отм.-9,750 и отм. -5,250) размещены под зданием и включают в себя: – технические помещения подземной автостоянки; – венткамеры; – электрощитовые; – технологические и бытовые помещения магазинов; – ИТП, насосные ХВС и АУПТ. На 1-ом этаже (отм.0,000) размещены помещения: – офисные помещения под жилой частью здания; – технологические помещения магазинов; – торговые помещения «бутиков»; – административно-служебные помещения. На 2-ом (отм.+3,600) в нежилой части здания: – торговый зал магазина; – административно-служебные помещения магазина. С 2-го по 20-ый этажах в осях 4-12, с 2-го по 22-ой этажах в осях 13-21 и с 2-го по 24 этажах в осях 22-24 располагаются жилые помещения. На 21-ом этаже в осях 4-12, на 23-ем этаже в осях 13-21 и на 25-ом этаже в осях 22-24 располагаются технические помещения. Расчетные параметры наружного воздуха приняты в соответствии со СНиП 23-01-99. Для проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха приняты следующие параметры наружного воздуха: Для систем кондиционирования: – в холодный период года tн = -28°С, Jн = -27,3 кДж/кг, скорость ветра – 4,9м/с; – в теплый период года tн = 26,3°C, Jн = 54 кДж/кг; Для систем вентиляции: 13 – в холодный период года tн = -28°С, Jн = -27,3 кДж/кг, скорость ветра – 4,9м/с; – в теплый период года tн = 22,6°C, Jн = 50,3 кДж/кг; Для систем отопления tн = -28°C. Средняя температура отопительного периода – 3,1°С. Продолжительность отопительного периода 214 суток. Расчетные параметры внутреннего воздуха, поддерживаемые системой отопления в холодный период года, приняты в соответствии с требованиями нормативных документов (принимаются в пределах оптимальных норм, согласно ГОСТ 30494-96). Отопление В здании запроектированы следующие системы отопления: Система О-1: система отопления жилой части 1 зона.(со 2-го по 10 эт.) QО-1= 737 кВт. Система О-2: система отопления жилой части 2 зона.(11-го по 25 эт.) QО-2= 948,2 кВт. Система О-3: система отопления офисов 1 этаж QО-3= 53,3 кВт. Система О-4: система отопления магазина QО-4= 41,0 кВт. Система О-5: система отопления автостоянки, 1 пожарный отсек QО-5= 116,6 кВт. Система О-6: система отопления автостоянки, 2 пожарный отсек QО-6= 121,8 кВт. Система О-7: система отопления автостоянки -2 этаж, 3 пожарный отсек QО-7= 13,2 кВт. Расчетные параметры внутреннего воздуха помещений жилой и общественной части, поддерживаемые водяной системой отопления, приняты: - для жилой части дома: № п/п; Наименование помещения; Температура воздуха, С. 1; Жилая комната; 20. 2; Жилая комната угловая; 22. 3; Кухня; 20. 4; Туалет; 20. 5; Ванная, совмещенный санузел; 25. 7; Вестибюль, лестничные клетки; 18. 8; Лифтовой холл; 18. 9; Помещение вахтера; 20. 10; Электрощитовая; 5. 11; Мусорокамера; 5. - для общественной части: № п/п; Наименование помещения; Температура воздуха, С. 1; Офисные помещения; 20. 2; Магазины, бутики; 18. 3; Технические помещения; 16. 4; Автостоянка; 5. 5; Электрощитовые; 5. Тепловая нагрузка на отопление автостоянок определена как сумма теплопотерь помещений и дополнительного расхода тепла на обогрев въезжающего автотранспорта. - Системы отопления О-1 и О-2 запроектированы – двухтрубные, комбинированные с вертикальными стояками, поэтажными гребенкам и горизонтальными тупиковыми разводками по каждой квартире. - Системы отопления О-3, О-4 запроектированы – двухтрубная, горизонтальные с попутным движением теплоносителя. - Система отопления О-5, О-6 и О-7 запроектированы – двухтрубные, горизонтальные с попутным движением теплоносителя. - Системы отопления О-5, О-6 , О-7 – воздушное отопление автостоянки. Температура теплоносителя для системы для системы отопления: 90-70С. В качестве нагревательных приборов в системах О-1, О-2, О-3 и О-4 используются стальные панельные с нижним и боковым подключением и встроенным в корпус прибора вентильным терморегулятором и воздухоотводчиком. На нагревательных приборах жилых помещений, с температурой поверхности более 75 °С, предусмотрены защитные ограждения. На лестничных клетках отопительные приборы устанавливаются на высоте не ниже 2200 мм от поверхности пола, на подводках к приборам устанавливается запорно-регулирующая арматура со встроенной защитой от несанкционированного вмешательства в настройки. В качестве нагревательных приборов в системах О-5, О-6 , О-7 в помещениях автостоянки используются воздушно-отопительные агрегаты с термостатами и датчиком температуры для регулирования теплоотдачи от тепловентилятора в зависимости от выставленной температуры. В технических и служебных помещениях автостоянки используются стальные панельные радиаторы с нижним и боковым подключением и встроенным в корпус прибора вентильным терморегулятором и воздухоотводчиком. На подводках ко всем приборам устанавливается запорно-регулирующая арматура. Все магистральные трубопроводы, вертикальные стояки, а также трубопроводы, прокладываемые по автостоянке, выполняются из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75* и стальных прямошовных труб ГОСТ 10704-91. Магистральные трубопроводы систем отопления теплоизолируются трубчатым негорючим материалов толщиной б=13 мм. Все трубопроводы, прокладываемые по автостоянке, изолируются негорючим материалом. Для горизонтальной поэтажной разводки на этажах с 1-го по 25-й этаж применяются армированные полипропиленовые трубы импортного производства с защитным армированным слоем, обеспечивающим диффузионный барьер, предотвращающий проникновение кислорода в отопительную систему. Прокладка трубопроводов для жилой части предусматривается в подготовке пола. В остальных случаях способ прокладки уточняется в рабочей документации. Выпуск воздуха из систем предусматривается через встроенные в отопительные приборы воздухоотводчики, а также через автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках систем. Для опорожнения систем в нижних точках и на стояках предусмотрены спускные краны. Для компенсации линейных температурных удлинений на стояках предусматриваются сильфонные и П-образные компенсаторы. Воздушно-тепловые завесы Над въездными воротами в рампы автостоянки и въездными воротами дебаркадера магазина устанавливаются водяные воздушно-тепловые завесы с индивидуальными узлами регулирования. ВТЗ присоединены к системе теплоснабжения через узлы управления с насосом и 3-х ходовым клапаном. Теплоносителем в системе является вода с температурным графиком 95-70°С. QВТЗ= 129 кВт с учетом коэффициента одновременности Кодн=0,5. Над входами в офисные помещения на первом этаж, главным входом в магазин и входом для персонала магазина предусматривается установка электрических воздушно-тепловые завес силами арендаторов. Теплоснабжение ИТП располагается в подвале на отм. -5,250 в осях 18/1-21/1-П12; М-Л. Источником теплоснабжения систем теплопотребления являются тепловые сети. Теплоносителем является перегретая вода с параметрами 150-70 °С. Напоры в точках присоединения и на вводе в ИТП приняты по данным замеров ЦТП существующего соседнего здания Академии ФСБ: в подающем трубопроводе – 3,4-5,0 атм., в обратном трубопроводе – 8,8-10,0 атм. В соответствии с письмом ООО «ИНЕКС» №36-01/245 от 01.10.2013г. и №36-01/256 от 08.10.2013г. после получений технических условий от ОАО «МОЭК» по подключению объекта к тепловым сетям при параметрах теплосети, отличных от указанных в проекте, будет выполнена корректировка проекта с учетом требований ТУ и действующих нормативных документов с предоставлением изменений в экспертную организацию. Максимальная расчетная суммарная тепловая нагрузка составляет 3,934 Гкал/ч, в том числе: - отопление в том числе:; Qoт =; 1,750 Гкал/ч;. 1 зона; Qот1 =; 0,933 Гкал/ч;. 2 зона; Qот2 =; 0,817 Гкал/ч;. - вентиляция и ВТЗ в том числе:; Qвент =; 1,255 Гкал/ч;. вентиляция и ВТЗ автостоянки; Qвент_авто =; 0,937 Гкал/ч;. вентиляция и ВТЗ нежилой части; Qвент_неж. =; 0,318 Гкал/ч;. - горячее водоснабжение в том числе:; Qгвс =; 1,170 Гкал/ч;. 1 зона; Qгвс1 =; 0,678 Гкал/ч;. 2 зона; Qгвс2 =; 0,492 Гкал/ч;. Расчетная температура теплоносителя в системах теплопотребления: - отопление 1 и 2 зоны; 90 – 70 ˚С. - вентиляция и ВТЗ; 95 - 70 ˚С. - горячее водоснабжение; 5-65 ˚С. В ИТП предусматривается регулирование отпуска тепла по отопительному графику в зависимости от температуры наружного воздуха. В ИТП предусмотрено: - на подающем и обратном трубопроводах стальные шаровые фланцевые краны (Ру=25 атм.), грязевики абонентские, фильтр механический фланцевый; - на подающем трубопроводе ввода в ИТП регулятор перепада давления для поддержания постоянного перепада давления на вводе; - установка коммерческого узла учета тепловой энергии на вводе в ИТП с установкой расходомеров на подающем, обратном и подпиточном трубопроводах; - присоединение систем отопления по независимой схеме с установкой водоводяных пластинчатых теплообменников для 1 и 2 зоны отопления по 1-му теплообменнику для каждой зоны с нагрузкой 100% каждый, регуляторов расхода на подающем трубопроводе теплосети для каждой зоны, циркуляционных насосов для каждой зоны с установкой на обратном трубопроводе. Для компенсации температурного расширения воды в системах отопления предусмотрены мембранные расширительные баки для каждой зоны. Расширительный бак для верхней зоны предусмотрен с установкой дополнительного повышения давления. Подпитка систем отопления 1 и 2 зоны осуществляется от обратного трубопровода теплосети через подпиточные насосы для каждой зоны и соленоидные клапаны. Подпитка системы отопления 1 зоны и вентиляции предусмотрена от общих подпиточных насосов. - присоединение системы вентиляции по независимой схеме с установкой водоводяного пластинчатого теплообменника с установкой 1-го теплообменника со 100% производительностью, регуляторов расхода на подающем трубопроводе теплосети, циркуляционных насосов с использованием внешнего регулятора частоты вращения с установкой на обратном трубопроводе. Для компенсации температурного расширения воды в системах предусмотрены мембранные расширительные баки. Подпитка систем осуществляется от обратного трубопровода теплосети через подпиточные насосы и соленоидный клапан. Подпитка системы отопления 1 зоны и вентиляции предусмотрена от общих подпиточных насосов. - для приготовления горячей воды с нагревом до 65 оС для 1 и 2 зоны предусмотрены пластинчатые теплообменники, включенные по 2-х ступенчатой смешанной схеме по одному в каждой ступени, установка регуляторов расхода на подающем трубопроводе теплосети для каждой зоны, установка насосов на циркуляционном трубопроводе ГВС; - установка предохранительной и запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов; - установка расходомера ХВС на нужды ГВС для каждой зоны; - установка узлов учета тепловой энергии по потребителям на трубопроводах местных контуров в соответствии с техническим заданием и письмом «ООО «ИНЕКС» №36-01/257 от 08.10.13г.; - изоляция трубопроводов, арматура и оборудования трубчатым негорючим изоляционным материалом, с толщиной и характеристиками, соответствующими температуре в трубопроводах. Трубопроводы сетевой воды приняты из труб стальных бесшовных горячедеформированных по ГОСТ 8732-78, трубопроводы систем отопления, вентиляции и ВТЗ, системы обогрева пандусов - из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91, трубопроводы холодной, горячей и циркуляционной горячей воды - из труб стальных оцинкованных по ГОСТ 3262-75. Вентиляция и кондиционирование Автостоянка В помещении автостоянки запроектированы системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. Воздухообмен в помещении автостоянки определен из условия ассимиляции выделяющихся вредных веществ (при движении автомобилей) до предельно допустимых концентраций. Подача приточного воздуха осуществляется в рабочую зону. Удаление вытяжного воздуха осуществляется из верхней и нижней зон поровну. Для помещений автостоянки предусматриваются самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции. Расчет воздухообменов в автостоянке выполнен в соответствии с ОНТП-01-91. Количество газовых вредностей: окиси углерода СО, окиси азота NO, углеводорода CH, углерода С, выделяемых при движении автомобилей (въезд и выезд из автостоянки), по заданию технологической части проекта. В помещении автостоянки предусмотрен отрицательный 20%-ный дисбаланс. Расчет температуры приточного воздуха в подземную автостоянку на отм. -5,250 в осях 1-12 (I пож. отсек) с учетом подогрева инфильтрующегося воздуха. Приточные установки для обслуживания автостоянки I и II пожарных отсеков располагаются в отдельных венткамерах на отм. -9,750 в соответствующих пожарных отсеках. Приточная установка П6 (для рампы в осях 4-7, А-Г) располагается на отм. -9.750 в осях 7-7, А-Б и П4 (для автостоянки на отм. -9,750 в осях 12-22 (III пож.отсек)) располагаются на отм. -9.750 в осях 27-28, Т-Ф. Приточная установка П7 (рампа восях 14-17, А-Г) располагается в отдельном помещении венкамеры во II пожарном отсеке. В соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 п.п. 7.10.5 при размещении помещения для вентиляционного оборудования за пределами обслуживаемого пожарного отсека и размещении в указанных помещениях оборудования для разных пожарных отсеков в местах пересечения воздуховодами ограждений венткамеры устанавливаются нормально открытые противопожарные клапаны. Вытяжные установки для обслуживания автостоянок и рамп располагаются открыто на кровле над техническим этажом жилой части на отм. 65,023, отм. 71,123 и отм. 77,123. Вытяжные системы предусматриваются во всепогодном исполнении, с резервным электродвигателем. Жилая часть здания В жилой части здания запроектирована система вентиляции с естественным побуждением. Каналы проектируются со спутниками, приток – неорганизованный через открывающиеся фрамуги окон. Проектом предусматриваются сборные вытяжные каналы из санузлов и кухонь со спутниками, приток – неорганизованный через открывающиеся фрамуги окон. Вентиляционные каналы проектируются в строительных конструкциях, «спутники» – из оцинкованной стали. Последние два этажа здания вентилируется через самостоятельные каналы, с установкой индивидуальных вентиляторов. Вентиляционные каналы выводятся на кровлю здания отдельно для каждой секции. Каналы-спутники, прокладываемые выше обслуживаемого этажа, предусматриваются с огнезащитным покрытием EI30. Нормированный расход вытяжного воздуха составляет: – кухня с электроплитами - 60 м3/ч; – санузел - 25м3/ч; – ванная - 25м3/ч; – совмещенный санузел - 25м3/ч. Нежилая часть здания Самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования предусматриваются для следующих групп помещений: –магазина (универсама), административно-технических помещений магазина на отм.+3,600 , производственных помещений и технических помещений этого магазина на отм. +0,000 и -5,250 (система П10); – помещений «бутиков», производственных и технических помещений этих магазинов на отм. +0,000 и -5,250 (система П11); – офисных помещений, встроенных в жилую часть в уровне 1-гоэтажа (системы П13÷П20); – технических помещений на отм.-5,250 (система П8.1, П8.2); – холодильного центра на отм.-9,750 (система П9); – дебаркадера на отм. +0,000 (система П12). Для помещений с круглогодичными тепловыделениями (ИТП, помещение холодильных камер магазина и машинные отделения лифтов) проектом предусмотрены безподогревные приточно - рециркуляционные системы ПР-ВР. Самостоятельные системы вытяжной вентиляции предусматриваются для следующих групп помещений: – санузлов и душевых; – кладовых магазинов; – помещения хранения пищевых отходов; – помещения хранения непищевых отходов. Для помещения холодильного центра помимо общеобменной системы, запроектирована система аварийной вытяжной вентиляции, рассчитанная на 5-ти кратный воздухообмен. Вытяжка осуществляется по 50% из верхней и нижней зон. Воздухообмены в помещениях приняты из условия обеспечения санитарной нормы наружного воздуха на одного человека или по кратностям, а так же из условия ассимиляции теплоизбытков. Минимальная норма наружного воздуха на одного человека принята: – 60 м3/час на 1 чел – для помещений с постоянным пребыванием людей; – 20м3/час на 1 чел – для помещений с кратковременным пребыванием людей; – 20 м3/час – на одного покупателя в магазинах; – 60 м3/час – на продавцов и работников магазинов; Объем воздуха, удаляемого из санузлов, составляет: – туалеты – 50 м3/час на один унитаз; – из душевых – 75 м3/час на 1 душевую сетку. Раздача и удаление воздуха осуществляется через воздухораспределители настенного и потолочного типа. Воздухораспределители предусматриваются с устройствами для регулирования расхода и аэродинамических характеристик струй. Разводка воздуховодов предусматривается за подшивными потолками коридоров и холлов. Приточные установки технических помещений и центральные кондиционеры магазинов располагаются в отдельных венткамерах в подвальном этаже здания, приточно- рециркуляционные системы размещаются под потолком обслуживаемых помещений, приточные установки офисных помещений 1 этажа размещаются в подшивных потолках обслуживаемых помещений. Вытяжные установки и канальные вытяжные вентиляторы размещаются в венткамерах на техническом этаже, либо в подшивном потолке на обслуживаемом этаже. Воздуховоды предусмотрены из оцинкованной стали прямоугольного и круглого сечений, толщиной в соответствии с приложением Л СП 60.13330.2012. В системах общеобменной вентиляции предусмотрены воздуховоды класса «Н». Воздуховоды класса “П” предусмотрены для систем кондиционирования, воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости, а так же для транзитных участков воздуховодов при статическом давлении у вентилятора более 600 Па. Транзитные воздуховоды выполняются из оцинкованной стали в соответствии с СП 60.13330.2012 п.п. 7.11.3 и покрываются огнезащитным материалом с пределом огнестойкости согласно с СП 60.13330.2012 п.п. 7.11.8 - 7.11.1. Конструктивные решения по прокладке транзитных воздуховодов предусматривают установку огнезадерживающих клапанов при пересечении преград с нормируемым пределом огнестойкости. Применяемые противопожарные клапаны оснащаются автоматически управляемыми приводами и устанавливаются в положении “открыто”. В целях предотвращения образования конденсата все воздуховоды систем кондиционирования покрыты изоляцией типа ST фирмы “K-Flex”, воздуховоды на воздухозаборе - изоляцией типа «URSA». Теплоизоляция воздуховодов систем кондиционирования предусматривается листовая. Отопительно-вентиляционное оборудование, применяемое в проекте, соответствует современным требованиям, имеет высокие теплотехнические и аэродинамические характеристики. Приточные установки запроектированы: – в комплекте заводского изготовления; – с полной внутренней тепло – и звукоизоляцией; – со съемными панелями; – с эффективными фильтрами для очистки воздуха; Все вентиляционное оборудование снабжено средствами снижения и глушения шума для создания в обслуживаемых помещениях, а так же на прилегающей территории уровня звукового давления, не превышающего допустимой в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011. Для поддержания оптимальных параметров микроклимата и ассимиляции теплопоступлений от людей, бытовой и электронной техники, освещения, солнечной радиации, для помещений магазина и бутиков проектируются системы кондиционирования воздуха на базе центральной холодильной машины, центральных кондиционеров и вентиляторных доводчиков (фанкойлов). В центральных кондиционерах (системы П10 и П11) используется схема обработки воздуха, включающая нагрев в водяном воздухонагревателе (в холодный период года) и охлаждение в поверхностном воздухоохладителе (в теплый период года). Обработанный воздух ассимилирует в помещениях часть избытков. Остальная часть теплоизбытков ассимилируется охлаждением воздуха в установленных в помещениях фанкойлах, присоединенных по 2-х трубной схеме к трубопроводам системы холодоснабжения. Раздача и забор рециркуляционного воздуха от запотолочных фанкойлов осуществляется через вентиляционные решетки и потолочные воздухораспределители, оборудованные регуляторами расхода воздуха с вентиляторными доводчиками для обеспечения индивидуального регулирования температуры внутреннего воздуха по помещениям. Холодоснабжение Источником холода для центральных кондиционеров П10, П11 и вентиляторных доводчиков является холодильная машина с водяным охлаждением конденсатора и с «сухой» градирней («drycooler») с расчетной холодопроизводительностью Qх=93,8 кВт. В контуре охлаждения конденсатора холодильной машины используется 40% раствор пропиленгликоля с параметрами tвх=46, tвых=40°С. В качестве холодоносителя во внутреннем контуре используется вода с параметрами tвх=7, tвых=12°C. Холодильная машина, насосы и оборудование для обвязки размещаются в холодильном центре здания в осях 24-25/Ф-Ю на отм. -9,750. Градирня располагается на боковой стене магазина на уровне 2 этажа в осях 21-22/ Е-Г на отм. 4,700. Магистральные трубопроводы системы холодоснабжения запроектированы из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75 и стальных прямошовных труб ГОСТ 10704-91. Поэтажную разводку трубопроводов холодоснабжения системы фанкойлов выполнить из полипропиленовых труб с защитным армированным слоем, обеспечивающим диффузионный барьер, предотвращающий проникновение кислорода в систему. Трубопроводы системы холодоснабжения теплоизолируются материалом типа «K-Flex ST». На стояках и в нижних точках системы предусматривается установка спускных кранов. Воздух из системы удаляется через встроенные в фанкойлы воздухоотводчики и через воздуховыпускные краны, установленные в верхних точках системы. Дренажные трубопроводы от системы холодоснабжения фанкойлов предусмотрены из полипропиленовых труб и присоединены по месту либо к сифонам раковин с разрывом струи и установкой воздухозапирающих устройств, либо к стоякам дренажной системы. Противопожарные мероприятия Здание разделено на 4 пожарных отсека: три пожарных отсека автостоянок, один пожарный отсек – жилая часть со встроенными помещениями 1 этажа и торгового центра. Предусмотрены отдельные трубопроводы системы теплоснабжения для групп помещений, размещаемых в разных пожарных отсеках. Противодымная защита достигается посредством применения систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением тяги, обеспечивающих: - удаление продуктов горения из помещений для хранения автомобилей; - удаление продуктов горения из изолированных рамп; - удаление продуктов горения из коридоров без естественного проветривания протяженностью более 15 метров; - удаление продуктов горения из коридоров (вне зависимости от протяженности и наличия оконных проемов), сообщающихся через дверные проемы с незадымляемыми лестничными клетками; - удаление продуктов горения из помещений (вне зависимости от площади) сообщающихся с тамбур-шлюзами и лифтовыми шахтами, защищаемыми системами приточной противодымной вентиляции; - подачу наружного воздуха в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н3; - подачу наружного воздуха в последовательно расположенные лифтовые холлы и тамбур-шлюзы лифтов, обеспечивающих связь подземной автостоянки с надземными этажами здания; - подачу наружного воздуха в помещения зон безопасности; - компенсирующую подачу наружного воздуха в помещения и объемы защищаемые системами вытяжной противодымной вентиляции. Пределы огнестойкости оборудования приняты следующими: - EI 150 транзитных для воздуховодов и шахт всех систем при их прокладке за пределами обслуживаемого пожарного отсека; - EI 120 для систем приточной противодымной вентиляции, обеспечивающих подачу наружного воздуха в лифты для транспортирования пожарных подразделений; - EI 60 для систем вытяжной противодымной вентиляции, обеспечивающих удаление продуктов горения из помещений для хранения автомобилей, изолированных рамп; - EI 60 для систем приточной противодымной вентиляции, обеспечивающих подачу наружного воздуха в объемы тамбур-шлюзов, расположенных на уровнях помещений для хранения автомобилей; - EI 60 для систем приточной противодымной вентиляции, обеспечивающих подачу наружного воздуха в объемы зон безопасности, помещения для хранения автомобилей, изолированные рампы; - EI 45 для систем, обеспечивающих удаление продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений; -EI 30 для систем, обеспечивающих удаление продуктов горения из внутренних коридоров, вестибюлей, холлов; -EI 30 для дымовых клапанов систем, обслуживающих внутренние коридоры, при условии установки в ограждающих конструкциях шахт дымоудаления. Предусматривается установка «нормально закрытых» огнезадерживающих клапанов на системах дымоудаления и подпора воздуха с пределами огнестойкости не менее: – на системах дымоудаления из автостоянки не менее ЕI 60; – на системах дымоудаления из коридоров здания не менее ЕI 30; – на системах подпора воздуха в пассажирский лифт, имеющий функцию "перевозка пожарных подразделений" не менее EI 120; – для систем подпора воздуха в шахты лифтов, лестничные клетки типа Н2 и тамбуры для МГН не менее ЕI 30. В местах пересечения воздуховодами вентиляции пожарных преград устанавливаются огнезадерживающие клапаны с нормируемым пределом огнестойкости. Огнезадерживающие клапаны в системах вентиляции подземной и надземной частей здания предусматриваются с электроприводами, позволяющими осуществлять автоматическое, дистанционное и ручное управление. Воздуховоды систем ПД и ВД выполняются из металла класса П и прокладываются в противопожарной изоляции, обеспечивающей требуемую огнестойкость (см. выше). Электроприводы противопожарных и дымовых клапанов не содержат возвратных пружинных механизмов. Шахты и воздуховоды систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции выполнены из металла с толщиной стенки не менее δ=1,0мм. Все воздуховоды систем П1, П2, П3, П4, П5, В1, В2, В3, В4 и В5 покрываются огнезадерживающим составом с пределом огнестойкости не менее EI60 в пределах обслуживаемого отсека и не менее EI150 при прокладке за пределами пожарного отсека. Для обеспечения поддержания требуемого давления и положительной температуры воздуха в пожаробезопасных зонах в проекте предусматривается установка двух вентиляторов для систем, обслуживающих данные помещения. В обвязке второго вентилятора предусматривается установка электрокалорифера, для подогрева приточного воздуха. Автоматизация систем отопления, теплоснабжения, вентиляции Системы тепло-холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха оснащаются средствами автоматического регулирования, дистанционного управления и контроля. Основные функции, которые выполняются средствами автоматики: – экономия энергетических ресурсов; – поддержание стабильного гидравлического режима и требуемых температурных графиков в системах теплоснабжения; – защита калориферов от замораживания; – регулирование температуры притока и поддержание заданных температур в помещениях. Мероприятия по автоматизации в зимнем режиме: – блокировка включения вентагрегата с открытием клапана наружного воздуха; – поддержание заданной температуры приточного воздуха в приточных системах с помощью регулирующего клапана, установленного на обвязке воздухонагревателя на обратном теплоносителе; – постоянная работа насоса на обвязке воздухонагревателя; – защита теплоносителя от замораживания по температуре обратной воды; – воздушная защита воздухонагревателя от замораживания; – контроль перепада давления на фильтрах всех ступеней очистки воздуха; – контроль перепада давления на вентиляторе; Мероприятия по автоматизации в летнем режиме: – блокировка включения вентагрегата с открытием клапана наружного воздуха; – отключение насоса на обвязке воздухонагревателя; – контроль перепада давления на фильтрах всех ступеней очистки воздуха (дифманометр); – контроль перепада давления на вентиляторе; – поддержание заданной температуры приточного воздуха в системах центрального кондиционирования с помощью регулирующего клапана, установленного на обвязке воздухоохладителя. Тепловые сети ( внутриплощадочные) Источником теплоснабжения проектируемого здания являются тепловые сети с температурным графиком 150-70°С. Напоры в точках присоединения и на вводе в ИТП приняты по данным замеров ЦТП существующего соседнего здания Академии ФСБ: в подающем трубопроводе – 3,4-5,0 атм., в обратном трубопроводе – 8,8-10,0 атм. В соответствии с письмом ООО «ИНЕКС» №36-01/245 от 01.10.2013г. и №36-01/256 от 08.10.2013г., после получений технических условий от ОАО «МОЭК» по подключению объекта к тепловым сетям при параметрах теплосети, отличных от указанных в проекте, будет выполнена корректировка проекта с учетом требований ТУ и действующих нормативных документов с предоставлением изменений в экспертную организацию. Точка врезки в существующую теплосеть 2Ду800 мм в месте установки стартовых компенсаторов по согласованию теплоснабжающей организации. Неподвижные опоры на существующей тепловой сети отсутствуют. Трубопроводы тепловых сетей идентифицируются как трубопроводы IV категории. Прокладка участка тепловой сети от точки врезки 2Ду150 мм в подземном исполнении в заводской ППУ изоляции с системой оперативного дистанционного контроля влажности изоляции. Теплопроводы запроектированы: - бесканальная прокладка теплосети 2Дн150/5.0 ГОСТ 8731-87 (группа В) сталь 20 ГОСТ 1050-88 в ППУ изоляции на участке т. 1-5; - канальная прокладка теплосети 2Дн150/5.0 ГОСТ 8731-87 (группа В) сталь 20 ГОСТ 1050-88 в ППУ в изоляции в канале 2400х1910 на участке т. 5-6; - строительство узла шарового крана с воздушником в т. 2; - строительство шахты опуска в т. 5.1; - строительство узла спускника в т. 6. Общая протяженность теплосети: - канальная прокладка - 3,52 м; - бесканальная прокладка - 37,23 м. Компенсация теплопроводов принята естественная, за счет углов поворота трассы, опусков. Проектом предусмотрена установка на теплопроводах шаровой арматуры фирмы «КМС». В верхней точке проектируемой теплотрассы предусмотрены воздушники для выпуска воздуха из трубопроводов при их заполнении, а в нижних точках в тепловых камерах спускники для опорожнения трубопроводов. Выпуски из теплотрассы предусматривается осуществлять в сбросные (дренажные) колодцы. На вводе и выходе теплотрассы в техподполье в месте прохода фундаментов предусматривается уплотнение труб по серии 5.905-26.08.1-5. Рабочее давление - 16 кгс/см2, минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании трубопроводов составляет 1,25 рабочего давления - 20 кгс/см2, максимальная величина пробного давления по расчету на прочность составляет 24 кгс/см2. Предусмотрена проверка качества монтажно-сварочных стыков методом ультразвуковой дефектоскопии в соответствии с ГОСТ 14782-76 на теплосети для труб 2Дн150 – 100% (154 стыка) согласно СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети». Выполнен расчет трубопроводов на прочность и гидравлический расчет для определения диаметров трубопроводов тепловой сети. Расчет трубопроводов на прочность произведен по программе «СТАРТ» версия 4.67 по РД 10-400-01 (режим ПДН). Расчетный срок службы трассы устанавливается – 30 лет. Подраздел 5. Системы связи. Книга 1. 12-2013-ИОС.5.5.СС5.1 «Система радиотрансляции». Книга 2. 12-2013-ИОС.5.5.СС5.2 «Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем». Книга 3. 12-2013-ИОС.5.5.СС5. «Система коллективного приема телевидения». Книга 4. 12-2013-ИОС.5.5.СС5.4. «Система контроля доступа и охраны. Домофонная связь.» Книга 5 12-2013-ИОС.5.5.СС5.5. «Система Телефонизации». Предусматривается устройство сетей связи: система охранной сигнализации; домофонная связь; система коллективного приема телевидения; система радиофикации; телефонная сеть, автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. Система охранной сигнализации Система охранной сигнализации выполнена на базе оборудования «НПО «Болид». В центральном помещении службы безопасности предусмотрено автоматизированное рабочее место. Шлейфы охранной сигнализации, находящиеся под охраной, и линии управления исполнительными устройствами контролируются на обрыв и короткое замыкание. Сигнал о неисправности линии передается на рабочую станцию оператора. Информация о переходе на резервное электропитание и разряде аккумуляторов передается на рабочую станцию оператора. Охранная сигнализация арендуемых помещений разрабатывается по отдельным проектам по требованиям и за счёт арендаторов. Система охранной сигнализации обеспечивается электроснабжением по 1 категории ПУЭ и установкой источников бесперебойного электропитания. Домофонная связь. Система домофонной связи спроектирована на базе оборудования фирмы "ЦИФРАЛ". На каждое жилое помещение (квартиру) предусматривается по одной аудиотрубке, в помещении консьержа предусмотрен пульт. Домофон позволяет осуществлять связь посетитель-жилец, посетитель – консьерж, дистанционно открывать входную дверь жильцами и консьержем. Блок вызывной панели, кнопку "Выход", кнопку аварийной разблокировки, замок и доводчик планируется установить на входной двери жилой зоны здания. Абонентские аудиотрубки устанавливаются возле входной двери каждой квартиры. На входной двери устанавливается магнитоконтактный извещатель. Система коллективного приема телевидения. Система коллективного приема телевидения обеспечивает: - распределение ТВ сигналов в диапазоне частот прямого канала 47-862 МГц; - соотношение сигнал/шум на отводах абонентских ответвителей не менее 45 дБ; - уровни сигналов на абонентских ответвителях в пределах 70-84 дБмкВ; - прием телевизионного сигнала 19-ти эфирных каналов и каналов "Россия 24", "Карусель", "КРТВ" и распределение его по потребителям; В качестве головного и усилительного оборудования использовано телевизионное оборудование фирмы "WISI" (Германия), в качестве распределительного оборудования - оборудование фирмы "Стандартелеком" (Россия). Уровни сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на выходах абонентских ответвителей должны находиться в пределах 70-84 дБмкВ. Кабельная распределительная сеть выполняется коаксиальными кабелями. Система радиофикации. Система радиофикации предназначена для приема программ проводного вещания, а также сигналов оповещения ГО и ЧС. В соответствии с Техническими условиями № 390 от 10 апреля 2013 года, выданными ФГУП «Московская Городская Радиотрансляционная сеть», радиотрансляционный ввод в здание выполнен воздушным способом. Шлейфы радиотрансляции от трансформаторов ТГА-25 120/15 предусмотрены проводом ПТПЖ 2х1,2. На этажах в УРЭМ предусмотрены блоки распределения и управления социальной розеткой (БРУСР) из расчета 1 БРУСР не более чем на 4 квартиры на одном этаже, один БРУСР для абонентов нежилых помещений 1 этажа. Мощность абонентских трансформаторов и их количество рассчитаны из условия номинальной мощности 0,4 Вт на одну радиоточку и 2 Вт на один этажный громкоговоритель Установка радиорозеток предусмотрена в кухне и гостиной каждой квартиры и в помещении консьержа. Прокладка провода ПМСВ 2х0,6 в квартиры предусмотрена в подготовке пола. Электропитание радиоприемников осуществляется от квартирной розетки электропитания напряжением 220 В, 50 Гц. Телефонная сеть. Проект системы телефонной сети выполнен на основании технических условий № 338 ОАО «МГТС» на телефонизацию объектов нового строительства, по технологии FTTH/PON (пассивная оптическая сеть). Проект системы телефонной сети предусматривает создание телефонных линий вертикальной разводки и оптического распределительного шкафа (ОРШ), размещаемого на 1-м этаже в помещении СС. Вертикальная разводка выполнена оптическим кабелем с сердечником свободного доступа, состоящим из многоволоконных модулей. Емкость модулей выбрана из расчета обеспечения всех квартир и запаса на каждом этаже. На каждом этаже в УРЭМ предусмотрена установка на кабель оптической распределительной коробки (ОРК). Коробка ОРК содержат внутри себя органайзер для хранения неиспользуемых волокон и крепление устройства механических соединений волокон. На жилых этажах предусмотрена установка закладных элементов для возможности прокладки дроп-кабеля (абонентской разводки) от распределительной коробки ОРК до квартир. Согласно ТУ активное коммутационное оборудование данным проектом не предусмотрено. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем Система автоматизации и диспетчеризации (АИС) предназначена для мониторинга состояния и автоматизированного дистанционного управления инженерным оборудованием, а также ручного местного управления следующими инженерными системами: вентиляция и кондиционирование, дренаж и канализация, электрообогрев водостоков, электроосвещение, автоматизация противопожарных мероприятий. Система построена на базе свободно программируемых модульных контроллеров PXC-U фирмы SIEMENS. Модули связаны с датчиками аналоговых параметров и дискретных сигналов, силовой частью шкафов автоматики и управления, АРМом системы диспетчеризации на базе компьютера. Состояние систем отображается в графическом виде на экране дисплея, световые сигналы аварии дублируются звуковым сигналом. Для документирования сигналов аварии (протоколов состояния) предусмотрен принтер. Система обеспечивает сбор, обработку и архивирование всей информации, поступающей с периферийных контроллеров; визуализацию параметров, автоматическое управление и оперативный контроль технологических систем объекта со стороны оператора. Для просмотра и изменения параметров регулирования контроллеров предусмотрена панель оператора с подсвеченным ЖК экраном. Контроллеры на нижнем уровне обеспечивают прямое (без участия компьютера системы диспетчеризации) непрерывное управление технологическим оборудованием, поддержание заданных значений параметров технологических систем, передачу при необходимости информации в ОДС. Коммутационная и пускорегулирующая аппаратура, контроллеры и элементы релейной автоматики размещены в шкафах автоматики, расположенных в непосредственной близости от технологического оборудования. В шкафах предусмотрены реле контроля напряжения и источники бесперебойного питания, обеспечивающими работоспособность контроллеров при отказах питания. Система обеспечивает управление противопожарными системами: вентиляторами дымоудаления и подпора воздуха, клапанами дымоудаления и подпора, огнезадерживающими клапанами, пожарными насосами и электрозадвижкой пожарного водопровода. Предусмотрен контроль состояния и отработки команд управления исполнительными устройствами противопожарных систем. Управление противодымной вентиляцией предусмотрено по сигналам от автоматической пожарной сигнализации, от кнопки пуска пожарного насоса в пожарном шкафу, от панели управления в помещении пожарного поста. Для помещений, оснащенных спринклерным пожаротушением, запуск систем противодымной вентиляции предусмотрен также по сигналу от автоматики спринклерного пожаротушения. При пуске систем противодымной вентиляции предусмотрен опережающий пуск вентиляторов дымоудаления, а затем, с задержкой в 20-30 сек. – вентиляторов подпора воздуха. Предусмотрена передача информации о состоянии и работе систем дымоудаления на пост пожарной охраны. Кабельные связи выполнены кабелем типа витая пара. Прокладка кабелей производится в пространстве подшивного потолка, по металлоконструкциям, стенам и в вертикальных шахтах межэтажных коммуникаций. Подраздел 6. «Технологические решения». Книга 1. Озерная/ТХ/13-ТХ.4. Автостоянка. Книга 2. 39М/12-ТХ. Магазины непродовольственных и продовольственных товаров. Вспомогательные службы. Помещения офисов. Проектируемый жилой дом состоит из 5 секций переменной этажности: - 20-ти этажная (1 и 2 секция); - 22-х этажная (3 и 4 секция); - 24-х этажная (5 секция). В 24-х этажной секции запроектированы магазины типа «Бутик» и Супермаркет. Для загрузки товаров запроектирован общий дебаркадер (отм. 0.000) с рампой на 1 автомашину типа «Газель» г/п до 3.5 т. С рампы предусмотрены 2 загрузочные для поступаемых товаров – одна загрузочная с лифтом (Л-4) предназначена для продовольственных товаров, другая загрузочная с лифтом (Л-5) - для промышленных товаров. Внутренняя вертикальная связь этажами магазинов осуществляется при помощи лестницы (Л-7). Для покупателей вертикальная связь между этажами осуществляется по лестнице (Л-6), для маломобильных предусмотрен лифт (Л-6). Все технологическое оборудование, установленное в проекте (в магазинах типа «Бутик», Супермаркете и в офисах), приобретается и монтируется арендаторами или собственниками. Магазины типа «Бутик» (5 магазинов) запроектированы на 1 этаже (отм. 0.000) и на 1 этаже (отм. -3.600). Магазины предназначены для продажи промышленных товаров. На отм. 0.000 предусмотрены торговые залы магазинов, оборудованные необходимым комплектом оборудования в соответствии с его назначением, помещение для хранения мусора, лифтовой холл. На отм. -3.600 отдельным блоком предусмотрены помещения для обслуживания данных магазинов – лифтовой холл, кладовые для промышленных товаров (3 помещения), комната персонала, гардеробная персонала с душевыми сетками и санузлами (2 помещения), кладовая тары, кладовая упаковочных материалов, помещение для уборочного инвентаря. Супермаркет Супермаркет предназначен для продажи продовольственных товаров населению. Помещения супермаркета расположены на отм. -5.250, 0.000, +3.600. Поэтажное расположение помещений: - отм. -5.250 – загрузочная, лифтовой холл, мойка тары; - отм. 0.000- лифтовой холл, кладовая упаковочных материалов, кладовая (2 помещения), помещение установки холодильных камер, помещение хранения пищевых отходов, помещение уборочного инвентаря, кладовая тары, комната персонала, гардеробная персонала с душевой сеткой (2 помещения), санузел персонала (2 помещения); - отм. +3.600 – входная группа с вестибюлем для покупателей, торговый зал, помещение подготовки товара к продаже (2 помещения), кабинет директора, бухгалтерия с кассой, моечная инвентаря, лифтовой холл. Принцип организации работы магазина основан на размещении основной массы товаров на торговых площадях, без организации крупных складских помещений. Для приема и подготовки товара к продаже запроектировано 2 помещения – одно предназначено для готовой продукции, другое для сырой продукции и для полуфабрикатов. Скоропортящиеся продукты поступают в количестве, зависящем от объема работающего холодильного оборудования, установленного в торговом зале и в помещении для холодильного оборудования. Обслуживание покупателей в торговом зале организовано по принципу самообслуживания. Расчетные операции с покупателями осуществляются через контрольно-кассовый узел, рассчитанный на работу 3 контроллеров-кассиров. Входная группа для обслуживающего персонала и поступление товара запроектированы обособленно друг от друга. Режим работы супермаркета-с 9.00 до 22.00 часов. Явочная численность персонала – 14 человек. Офисы под сдачу в аренду запроектированы на 1 этаже (отм. 0.000). Количество офисов – 8. Каждый офис работает автономно. Количество рабочих мест в офисах определено по заданию заказчика и составляет - 14.0 м2 на 1 компьютеризованное рабочее место. В составе каждого офиса – входной тамбур, рабочий зал, комната приема пищи и санузел для персонала. Автостоянка Расчет потребности в м/местах автостоянки для жилого комплекса с нежилым 1-ым этажом выполнены в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Подземная 2-х уровневая (отм. -5.250, -9.750), отапливаемая (+5 С) автостоянка закрытого типа предназначена для постоянного хранения легковых автомобилей жильцов жилого комплекса и кратковременного хранения легковых автомобилей персонала нежилой части здания. Въезд/выезд в подземный паркинг организован со стороны двора жилого комплекса. В качестве базового автомобиля принят легковой автомобиль большого класса с размерами в плане 5000×1900 мм. На автостоянке осуществляется хранение автомобилей, работающих только на жидком топливе (на бензине – 90 %, на дизтопливе – 10%). Автостоянка рассчитана на единовременное хранение 496 м/м, в т. ч: отм. -5.250 – 186 м/м; отм. -9.750 – 310 м/м. На автостоянке предусматривается: - манежная расстановка машин (11 м/м – 2,2 %); - механизированная парковка машин с использованием 2-х ярусных полуавтоматических паркинговых систем «Klaus» с независимым въездом (365 м/м – 73,6%); - механизированная парковка машин с использованием 2-х ярусных полуавтоматических паркинговых систем «Klaus» с зависимым въездом (120 м/м – 24,2%). Расчетный удельный показатель площади на 1 м/место – 20,7 м2/машиноместо. Мойка и техобслуживании в автостоянке не предусмотрены. В соответствии с техническим заданием парковка автомобилей для МГН не предусматривается. Для обслуживающего персонала предусмотрены - помещение охраны, помещение персонала, санузел, помещение уборочного инвентаря (отм. -5.250, -9.750). Режим работы – 3-х сменный. Количество обслуживающего персонала-22 человека, в т. числе в одну смену – 10 человек. Технические помещения - венткамеры, электрощитовая, насосные станции, ИТП. Пожарная безопасность проектируемой подземной автостоянки обеспечивается комплексом проектных решений, направленных на предупреждение пожара, а также создания условий, обеспечивающих успешное тушение пожара и эвакуацию людей. Книга 3. 39М/12-ТХ. Вертикальный транспорт. Система мусороудаления Устанавливаются 18 пассажирских лифтов. В жилой (высотной) части здания (секции №1 - №5) устанавливается 15 лифтов, по три в каждой секции. Грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,6 м/с. В стилобате, в зоне торговли, устанавливается три лифта для обслуживания посетителей и работников магазинов грузоподъемностью 630 кг, скорость 0,5-1,0 м/с. Один из лифтов в зоне торговли (№6) служит для транспортирования МГН. В каждой из жилых секций один из лифтов (№1) имеет функцию "Доставка пожарных подразделений". Все лифты жилой части - с верхним машинным помещением, стилобата - без машинного помещения. Фирма - поставщик лифтов - ЕВРОЛИФТМАШ. Для обеспечения в жилых помещениях нормативных показателей по уровню шума шахты лифтов и плиты перекрытия шахт имеют акустические зазоры с заполнением вибро- и шумопоглощающими материалами. В секциях 1-5 установлены по одному стволу мусоропровода Ду 400 мм типа НСП (сэндвич) с устройством для прочистки и автоматического пожаротушения. Все мусоропроводы снабжены устройством для гашения скорости падающего груза, установленным в нижней части ствола. Загрузка мусора через клапаны производится поэтажно. Контейнерная площадка для размещения не менее 2 контейнеров находится на отм. 0.000 в районе двухместной автостоянки для МГН. Изготовитель стволов мусороудаления – ООО «ПРАНА». Раздел 6. 39М/12- ПОС. «Проект организации строительства». Исходными данными для разработки проекта послужила следующая документация: - договор №39М/12 между ООО «Моспроект-5» и ООО «ИНЭКС»; - геоподоснова №3/1335 от 01.02.2013г. ГУП МГГТ; - Техническое заключение об инженерных условиях на участке проектируемого строительства жилого здания с двухъярусной подземной автостоянкой по адресу: ул. Озерная, вл.7 в г. Москве». Разработчик - ООО «Компания ГЕОКОН» (договор № К609/ГО-13); - проектная документация на ограждающие конструкции. Разработчик - ООО "СтройПодземПроект", в 2013г.; - проектная документация, разработанная ООО «ЭПИ Моспроект-5». Строительство производится в границах землеотвода. Разделом организации строительства предусматривается необходимость временного использования дополнительной территории на период производства земляных работ, вне границ земельного участка Производство работ производится в стесненных условиях строительной площадки, а именно: - интенсивное движение городского транспорта, движение пешеходов, в непосредственной близости от места строительства; - производство работ методом «с колес», в виду отсутствия площадок складирования материалов на строительной площадке; - стесненность проезда дорожной сети; - наличие деревьев; - стесненные условия работы механизмов, ограничения зоны обслуживания башенных кранов; - вывоз мусора без накопления на строительной площадке; - сложные инженерно-геологические условия (перепад высот примерно 11 м); - наличие наружных сетей (телефон, канализация, теплотрасса, водопровод, кабель, водосток, дренаж) и их перекладка; - наличие охранных (технических) зон газопровода, водопровода. До начала строительства выполняются все работы по выносу коммуникаций из пятна проектируемой застройки жилого дома. До начала работ действующие сети (при их сохранении) на строительной площадке, необходимо защитить щитами для обеспечения их сохранности. В местах пересечений с коммуникациями, разрытие производится в присутствии представителей эксплуатации, который проводит осмотр технического состояния сетей. Методы производства работ по устройству и перекладке инженерных сетей, представлены на чертежах соответствующих разделов. Проектом строительства предусматривается последовательно по трем захваткам: 1 захватка - 24-х этажная часть в осях «19-22/А-Р», «23-29/С-Ю»; 2 захватка - 22-х этажная часть в осях «12-19/А-Р»; 3 захватка - 20 -ти этажная часть в осях «1-12/А-Р». Предусматривается следующие работы подготовительного периода: оградить строительную площадку временным инвентарным забором без разрытия с распашными воротами, в соответствии с требованиями п. 6.2.2. СНиП 12-03-2001, ГОСТ 23407-78; обеспечить объект временными административно-бытовыми помещениями; организовать охрану и систему оперативно-диспетчерской связи, включая городскую телефонную связь на территории стройплощадки, обеспечить автоматическую пожарную безопасность (НПБ 110-03); обеспечить рабочих аптечками первой медицинской помощи, средствами индивидуальной защиты (СИЗ), первичными средствами пожаротушения («Правила противопожарного режима в РФ», утв. ПП РФ №390 от 25.04.12г. (гл. ХIХ), ГОСТ 12.1.114.82); обеспечить строительную площадку средствами пожаротушения и связи (Правила противопожарного режима в РФ», ПП РФ №390 от 25.04.12г. п.364); подключить стройплощадку по временной схеме к существующим сетям водоснабжения, электроснабжения. Проект временного энергоснабжения и водоснабжения разработать на стадии ППР; установить пункты охраны, согласно стройгенплана; устроить временные дороги по трассе постоянных, устроить временные дороги и площадки для разворота транспорта из дорожных плит по песчаной подсыпке; выполнить прожекторное освещение строительной площадки. Присоединение прожекторов выполнить шланговым проводом марки ШРПС. Точки присоединения согласовать с заказчиком; подготовить площадки складирования; устроить место мойки колес с оборотно-возвратной системой водоснабжения (типа «Мойдодыр») на выезде со строительной площадки; установить мобильные биотуалеты типа МТК; вывесить знаки ГИБДД (знак ограничения скорости движения по площадке) и знаки безопасности; зашить сохраняемые деревья, попавшие в зону работ, в деревянные короба, высотой 2,0 м; вырубить деревья, согласно дендроплану; устроить площадки и установить контейнеры для бытовых отходов (КГМ) и строительного мусора; завести на объект механизмы, инвентарь, оснастку, средства малой механизации и ручной инструмент в соответствии с нормокомплектами; обесточить и снять в зоне работ все воздушные линии и растяжки и т.п.; обозначить опасные зоны; оборудовать места для курения рабочих; установить емкости для бентонита, подготовить площадки под арматурный цех; получить ордер на производство работ; выдать наряд - допуск рабочим на работы повышенной опасности; произвести геодезическую разбивку осей здания; произвести вынос существующих сетей из пятна застройки проектируемого жилого дома, согласно отдельному проекту, разработанному специализированной организацией. Устройство ограждения строительной площадки выполнена, в соответствии с п. 6.2.8 СП 48.13330.2011 (актуал. ред. СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»). Временные строения расположены от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15,0 м. До начала производства земляных работ необходимо: устроить пандус из дорожных плит для съезда (выезда) в котлован с уклоном 12 градусов и устройством колесоотбойников по краям дороги из ж/б блоков; устроить места для арматурных цехов внутри строительной площадки; устроить площадки для временного складирования грунта (объем 250-300кв.м). Проектом предусматривается расстояние от рабочих мест, на открытом воздухе или неотапливаемых помещениях, до гардеробных – не более 500 м (п. 7.19 «Указаний по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и строительных подъемниках при разработке проектов производства работ» ПКТИпромстрой). Расстояние до туалетов – не более 200 м, рабочие места расположены вне зданий, согласно (п.7.19) «Указаний по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и строительных подъемниках при разработке проектов производства работ» ПКТИпромстрой). На площадке необходимо предусмотреть автоматическую пожарную безопасность бытового городка, круглосуточную охрану с обеспечением телефоном (НПБ 110-03). При этом телефон устанавливается в помещениях с круглосуточным размещением персонала (диспетчерская и т.п.). Въезд - выезд оборудуется дорожными знаками, в соответствии с проектом организации дорожного движения (ПОДД). Временный внутриплощадочный проезд предусматривается с двухсторонним и односторонним движением. Скорость движения автотранспорта на строительной площадке не должна превышать 10 км/час, и 5 км/час на поворотах. Радиус временных дорог зависит от габаритов груза и транспортных средств и принимается 12,0-18,0 м. В стесненных условиях строительной площадки, при применении автомашин без прицепов, грузоподъемностью до 5,0 т - радиус закругления временных дорог 9,0 м (п. 7.22 «Указаний ПУБЭГК и СП при разработке проектов производства работ» ПКТИпромстрой). Временные дороги обеспечивают свободный проезд пожарных и строительных машин ко всем зданиям, в т.ч. и временным (ПП РФ №390 от 25.04.12г. п.п. 364, 365). Освещение модульных зданий предусматривается воздушной кабельной линией, в соответствии с ППР. Освещение рабочих мест на территории работ: площадка складирования - 10 лк, подъездные дороги - 2 лк. На площадке необходимо установить бункеры-накопители (контейнеры) для сбора и вывоза строительных отходов и контейнеры для пищевых отходов. Вывоз бытового мусора (мусорных баков по 2,0 куб. м) и строительного мусора производить регулярно. Площадка для установки бункера накопителя должна быть с бетонным покрытием (из дорожных плит) и иметь с 3-х сторон ограждение высотой 1,0-1,2 м, чтобы исключить попадание мусора на прилегающую территорию. Привязка механизмов выполнена от поворотной части крана до выступающих частей здания не менее 1,0 м. Наружное пожаротушение осуществлять передвижными средствами районного пождепо. Наружное пожаротушение производить от пожарных гидрантов. Расход воды на пожаротушение равен 110 л/сек. Потребление воды - от хозяйственно-питьевого водопровода не менее 3-х гидрантов на расстоянии до 150 м от строительной площадки Обеспечение объекта электроэнергией и водой осуществляется от постоянных источников, с согласия эксплуатирующих организаций. Точки присоединения временных коммуникаций указываются в ППР, согласно временных ТУ. Технические условия получает Заказчик. Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с ГОСТ 12.1.013-78. Основной период Конструктивная схема здания – каркасно-связевая в подземной части здания и стеновая в надземной части здания. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой монолитных дисков перекрытий с вертикальными несущими конструкциями. Основные вертикальные несущие конструкции здания представлены монолитными железобетонными диафрагмами жесткости, в качестве которых используются стены лестнично-лифтовых узлов, монолитные железобетонные стены коммуникационных шахт, отдельно стоящие стены и колонны. Монолитные ж/б диафрагмы жесткости, как в поперечном, так и в продольном направлениях, воспринимают горизонтальную нагрузку по связевой схеме. Все вертикальные несущие конструкции связаны между собой междуэтажными монолитными ж/б перекрытиями, образующими в своих плоскостях жесткие монолитные диски. В виду значительной протяженности здания (141 м), а также неравномерности нагрузки от высотной и 2-х этажной подземной частей здания, в фундаментной плите, стенах и перекрытиях предусмотрены деформационные швы. Ограждение котлована. За относительную отметку 0.000 принята абсолютная отметка 164,850. Отметки дна котлована приняты 154,25153,90. Шпунтовым ограждением котлована являются: трубы 426x10 мм, погружаемые с шагом 0,81,2 м. Трубы погружаются с планировочной поверхности земли минимум на 5,0 м и до 7,0 м ниже дна котлована. Погружение труб предусмотрено по технологии вибропогружения или завинчивания. Устойчивость ограждения котлована обеспечивается одним-тремя ярусами распорной системы. Распорная система состоит из распорок и подкосов. Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине на абсолютных отметках 150,40-155,10 м, что местами выше низа фундаментной плиты на ~1,0м. На время строительства предусмотрен строительный водоотлив. Для спуска рабочих в котлован устроены проходы с деревянными инвентарными лестницами с ограждениями, шириной не менее 0,6 м. Заглубленная часть фундамента на проектной отметке -11,100 м (абс. отм. 153,75 м) и на отметке -10,600 м (абс. отм. 154,25) Фундаментная плита разделена деформационными швами вдоль осей «М», «И», между осями «12» и «12/1», «3» и «4» и по осям «21» и «22». Фундамент запроектирован в виде сплошной монолитной железобетонной плиты с банкетками высотой 200мм под колоннами и стенами высотной части здания. Толщина плиты принята равной 1000 мм по всей площади под высотной частью. Под стилобатной частью здания плита имеет толщину 500 мм. Проектом предусматривается выполнение работ по захваткам в следующей последовательности: устройство шпунтового ограждения котлована; разработка котлована с устройством распорной системы и строительного водоотлива; устройство сплошной монолитной ж/б плиты; возведение конструкций подземной части; возведение конструкций надземной части; устройство кровли; внутренние и наружные отделочные работы; внутренние электромонтажные работы, монтаж сантехнического оборудования, инженерных систем здания; благоустройство. Устройство шпунтового ограждения Погружение труб ограждения выполняется способом завинчивания, в предварительно пробуренные под защитой бентонитового раствора лидерные скважины, или опускать в предварительно пробуренные под защитой бентонитового раствора скважины диаметром 500 мм для труб 426 мм. В последнем случае необходимо обеспечить жесткую заделку трубы ниже отметки дна котлована путем заполнения скважины в части заделки мелкозернистым бетоном марки В15. Допускается выполнение скважин по технологии проходного шнека с заполнением скважины цементно-бентонитовым раствором. Между трубами ограждения устраивается деревянная забирка из доски толщиной 40 мм, закрепленной уголками № 50х5 мм к трубам ограждения. Забирка должна устанавливаться при откопке котлована на каждые 0,5 м. При устройстве забирки необходимо следить за тщательностью заполнения песчаной смесью пазух между грунтом и забиркой, во избежание подвижки грунта в сторону плохо заполненных пазух. Последовательность разработки котлована в осях «1-4/И-Л» (по сечению 1-1): устройство шпунтового ограждения и забирки из jet-свай; разработка котлована до проектной отметки 153,75 м с оставлением грунтовой бермы на абс. отм. 160,50 м шириной не менее 4,5 м по верху с уклоном 35°; устройство пионерного участка фундаментной плиты; после набора бетоном фундаментной плиты проектной прочности устройство 1-го яруса распорной системы на абс. отм. 161,50 м; разработка грунтовой бермы до абс. отм. 157,55 м; устройство 2-го яруса распорной системы на абс. отм. 158,55 м; разработка бермы до проектной отметки дна котлована 154,25 м; добетонирование фундаментной плиты (2-ая очередь бетонирования); после набора бетоном фундаментной плиты проектной прочности снятие подкоса 2-го яруса; бетонирование перекрытия на абс. отм. 159.50 м. после набора бетоном перекрытия проектной прочности снятие подкоса 1-го яруса. Последовательность разработки котлована в осях «15-16/М-Р» (по сечению 2-2): устройство шпунтового ограждения; разработка котлована до отметки 156,55 м с оставлением грунтовой бермы на абс. отм. 162,00 м шириной не менее 4,5 м по верху с уклоном 1:1 и устройство дополнительного шпунта; разработка котлована до проектной отметки 153,75 м; устройство пионерного участка фундаментной плиты; после набора бетоном фундаментной плиты проектной прочности устройство 1-го яруса распорной системы на абс. отм. 163,00 м; разработка грунтовой бермы до абс. отм. 157,55 м; устройство 2-го яруса распорной системы на абс. отм. 158,55 м; разработка бермы до проектной отметки дна котлована 154,25 м; срезка дополнительного шпунта на 500 мм ниже дна котлована; добетонирование фундаментной плиты (2-ая очередь бетонирования); после набора бетоном фундаментной плиты проектной прочности снятие подкоса 2-го яруса; бетонирование перекрытия на абс. отм. 159,50 м; после набора бетоном перекрытия проектной прочности снятие подкоса 1-го яруса. Последовательность разработки котлована в осях «26-28/Ш-Ю» (по сечению 3-3): устройство шпунтового ограждения; разработка котлована до абс. отм. 166,50 м; устройство 0-го яруса распорной системы на абс. отм. 167,50 м; разработка котлована до абс. отм. 162,00 м; устройство 1-го яруса распорной системы на абс. отм. 163,00 м; разработка котлована до абс. отм. 157,55 м; устройство 2-го яруса распорной системы на абс. отм. 158,55 м; разработка котлована до проектной отметки дна котлована 153,75 м; устройство фундаментной плиты на абс. отм. 154,90 м; после набора бетоном фундаментной плиты проектной прочности снятие распорки 2-го яруса; бетонирование перекрытия на абс. отм. 159,50 м; после набора бетоном перекрытия проектной прочности снятие распорки 1-го яруса; бетонирование перекрытия на абс. отм. 163,70 м; после набора бетоном перекрытия проектной прочности снятие распорки 0-го яруса. Последовательность разработки котлована в осях «18-19/А-Г» (по сечению 4-4): устройство шпунтового ограждения; разработка котлована до проектной отметки 154,25 м с оставлением грунтовой бермы на абс. отм. 159,50 м шириной не менее 4,5 м по верху с уклоном 1:1; бетонирование пионерного участка фундаментной плиты; после набора бетоном фундаментной плиты проектной прочности устройство 1-го яруса распорной системы на абс. отм. 160,50 м; разработка бермы до проектной отметки дна котлована 154,25 м; добетонирование фундаментной плиты (2-ая очередь бетонирования); бетонирование перекрытия на абс. отм. 159,50 м; после набора бетоном фундаментной плиты и перекрытия проектной прочности снятие подкоса 1-го яруса. Последовательность разработки котлована в осях «12/1-13/А-В» (по сечению 5-5): устройство шпунтового ограждения; разработка котлована до проектной отметки 154,25 м с оставлением грунтовой бермы на абс. отм. 157,55 м шириной не менее 4,5 м по верху с уклоном 1:1; бетонирование пионерного участка фундаментной плиты; после набора бетоном фундаментной плиты проектной прочности устройство 2-го яруса распорной системы на абс. отм. 158,55 м. разработка бермы до проектной отметки дна котлована 154,25 м; добетонирование фундаментной плиты (2-ая очередь бетонирования); после набора бетоном фундаментной плиты проектной прочности снятие подкоса 2-го яруса. Устройство шпунтового ограждения производить методом проходного шнека с использованием бурильной установки ЛБУ-50, УБГ-СА «Беркут». При строительстве подземной части выполняется опережающее водопонижение. Откачку воды производят погружными насосами ЭЦБ 6-10-50. Работы по устройству фундаментной плиты производить с использованием гусеничного крана РДК-25 (автомобильного крана КС-55729), бетононасосов, автобетоносмесителей и с использованием башенного крана при его установке Устройство конструкций подземной и надземной частей производить (монолитные конструкции, подача опалубки, установка каркасов, монтаж конструктивных элементов, бетонирование лестничных и лифтовых шахт, перекрытий и т.д.) производить: - башенным краном «Liebherr» 200 EC-H10 (№1,2,3); - гусеничным краном РДК-25 (ДЭК-251) - строительно-монтажные работы; - автокраном КC-55729 «Галичанин» - строительно-монтажные работы; - автобетононасосами СБ - 91-А, «Штеттер», «CIFA 706/419», «Путцмайстер» ВСА 1408 Д, «Швинг» ВР 550 НДД 18 - монолитные работы; - грузопассажирским подъемником – «Алимак Скандо»-450; На строительство предусмотрены следующие краны: - башенный кран «Liebherr» 200 EC-H10 №1 работает с длиной стрелы 41,6м, кран установлен в технологическом проеме. Кран работает на вылетах 2,4-35,0м. Грузоподъемность 10,0-5,97т соответственно. Кран №1 работает с условным ограничением поворота стрелы в сторону оврага; - башенный кран «Liebherr» 200 EC-H10 №2 работает с длиной стрелы 41,6м, кран установлен в технологическом проеме. Кран работает на вылетах 2,4-35,0м. Грузоподъемность 10,0-5,97т соответственно. Кран №2 работает с условным ограничением поворота стрелы в сторону оврага; - башенный кран «Liebherr» 200 EC-H10 №3 работает с длиной стрелы 41,6м, кран установлен в технологическом проеме. Кран работает на вылетах 2,4-35,0м. Грузоподъемность 10,0-5,97т соответственно. Кран №3 работает с условным ограничением угла поворота стрелы в сторону оврага; - автокран КС-55729 «Галичанин» - на монтаж подземной стилобатной части здания. Кран работает с длиной стрелы 30,1м, на вылетах 6,0-22,0м, грузоподъемность 5,5-1,5т. Для уменьшения опасной зоны при работе крана, в стесненных условиях стройплощадки, рекомендуется принято визуальное ограничение высоты подъема грузов при работе при разгрузке строительных материалов. Башенные краны оборудованы компьютерной системой «СОЗР», «ОНК» (ограничения зон работы башенных кранов) и приборами для ограничения высоты подъема груза. Расстояние между кранами, длины стрел предусмотрены с учетом безопасных условий работы и демонтажа кранов. Демонтаж башенных кранов производить автомобильным краном типа «Liеbherr» LTM 1400-7.1 Для погашения опасной зоны от действия башенного крана, по периметру на уже возведенном перекрытии, необходимо закрепить выносную площадку, на которой установить трубчатые леса, высотой не менее 3-х метров При устройстве монолитных конструкций применяются бетононасосы типа: СБ - 91-А, («Штеттер», «CIFA 706/419», «Путцмайстер» ВСА 1408 Д, «Швинг» ВР 550 НДД 18, и т.п.). Укладка бетонной смеси выполняется с помощью бетоновода автобетононасоса СБ-126Б в комплекте с автобетоносмесителем СБ-92-1А. Бетонирование производить прямой подачей бетонной смеси в опалубку с обеспечением непрерывности технологического процесса. Мероприятия по уходу за бетоном, срокам бетонирования, контроля устанавливаются в ППР. Общая продолжительность строительства при двухсменной работе 41,9 месяцев, в том числе подготовительный период 6,3 месяца. Максимальная численность работающих в смену 85 человек. Общая численность работающих: 118 чел. Число ИТР, служащих и МОП: 15 чел. Число рабочих: 100 чел. Число рабочих в наиболее многочисленную смену: 70 чел. Потребность строительства в энергоресурсах определена на период максимального расхода и при одновременном строительстве – 1025,7 кВт. Электроснабжение строительной площадки осуществяется от РУ-0,4 кВ. Источниками наружного освещения служат прожектора ПЭС-35 с лампами накаливания мощностью 500 Вт. Для освещения мест производства работ в котловане используются передвижные прожекторные вышки ППМ-6, высотой 5 м, для освещения мест складирования материалов и освещения строительной площадки – передвижные прожекторные вышки высотой 8 м. Потребность строительства в воде составит: на пожаротушение Qтp=110 л/с и на производственные и хозяйственно-бытовые нужды Qтp=0,39+1,25=1,64 л/с. Временное снабжение нужд строительства предусмотрено: - электроэнергия – от трансформаторных подстанций, согласно технических условий; - вода для технических и бытовых нужд – из местных источников по согласованию с эксплуатирующими организациями; - канализование объекта – от хозяйственно-бытовых нужд осуществляется в ближайший существующий канализационный колодец городской сети, согласно Техническим условиям, представленным Заказчиком. Параметры и конструкция сети временной производственной и бытовой канализации строительной площадки начинается исходя из показателей расчетного минимального водопотребления Qкан. = = 1,8 л/с До начала строительства должна быть выполнена прокладка постоянной наружной сети водопровода и установлены пожарные гидранты. Радиус обслуживания пожарного гидранта – 150 м. Работы, связанные с применением строительных механизмов (краны, автокомпрессоры, автогудронаторы, бетонные узлы и прочие) производить с 8,0-21,0 часа. В проекте предусмотрены и являются обязательными к реализации мероприятия по организации противопожарной защиты в объеме, достаточном для локализации и ликвидации возможных аварий. Кроме того, имеется возможность привлечения к тушению пожаров имеющихся в настоящее время в достаточном количестве пожарных подразделений и пожарной техники. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий. На стадии ППР строительной организацией должен быть разработан план ликвидации аварий (ПЛА) в соответствии с ПБ 03-428-02 (Приложение 1). В период строительства основное внимание необходимо обратить на мероприятия, повышающие организацию контроля и надзора за точным исполнением проектных решений. На строительной площадке необходимо выполнять мероприятия по организации противокриминальной и антитеррористической безопасности при строительстве объекта: организовать круглосуточную охрану объёкта силами ЧОП или полиции; назначить лиц, ответственных за безопасность объекта; выполнить ограждение периметра стройплощадки с устройством охранного освещения; устроить контрольно-пропускной пункт; устроить помещения для размещения охраны; организовать патрулирование периметра и несение службы на постах. Раздел 8. 39М/12- ООС «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Разработчик раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» проектной документации – ООО «ПКБ «Проектэнерго», 2013 г. Шифр 051/13. Проектной документацией предусматривается строительство 20-22-24-этажного 5-секционного жилого дома (индивидуальный проект) с нежилыми первым встроено-пристроенным этажом и подземной автостоянкой, на земельном участке, расположенном по адресу: г. Москва, Западный Административный округ, внутригородское муниципальное образование Очаково-Матвеевское, ул. Озерная, вл. 7. Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы № 347 от 07.03.2013 года утвержден градостроительный план земельного участка № RU77-176000-007403. В настоящее время участок проектирования свободен от строений, на нем имеются зеленые насаждения (деревья и кустарники). К юго-востоку от участка проектирования на расстоянии около 50 м расположен поверхностный водный объект (река Очаковка), к юго-западу на расстоянии около 40 м находится ближайший существующий двенадцатиэтажный жилой дом. Участок проектирования находится в Московской области, которая по климатическим условиям относится к строительно-климатической зоне II-В. Климат умеренно-континентальный, с морозной снежной зимой, относительно теплым влажным летом и хорошо выраженными переходными сезонами. Данные по фоновым концентрациям загрязняющих веществ приняты согласно данным ФГБУ «Московский ЦГМС-Р» и составляют: - диоксид азота – 0,130 мг/м3; - оксид азота – 0,098 мг/м3; - оксид углерода – 4,1 мг/м3; - диоксид серы – 0,002 мг/м3; - взвешенные вещества – 0,100 мг/м3. По результатам выполненных ООО «Компания ГЕОКОН» инженерно-экологических изысканий и оценки санитарно-экологического состояния территории проектирования, установлено: - Почвы и грунты на территории участка проектирования характеризуются следующими категориями загрязнения «умеренно опасная», «допустимая» и «чистая». - В ходе радиометрического обследования территории радиационных аномалий не выявлено. - Максимальное значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения обеспечивает выполнение требований СП 11-102-97, НРБ-99/2009 и ОСПОРБ-99/2010. - Удельная активность естественных радионуклидов в пробах грунта не превышает средних значений для данной местности. Радиоактивного загрязнения техногенными радионуклидами не выявлено. Согласно НРБ-99/2009 грунты по эффективной удельной активности соответствуют I классу строительных материалов, используемых в строительстве без ограничений. - Среднее предельное значение плотности потока радона из грунта на обследованном участке не превышает нормативных уровней, установленных СП 11-102-97 и ОСПОРБ-99/2010. Атмосферный воздух Основными источниками загрязнения атмосферы в период проведения строительно-монтажных работ будут являться двигатели автотранспорта и строительной техники, проведение общестроительных работ. В атмосферный воздух при строительстве выбрасываться следующие загрязняющие вещества: Наименование; Максимально-разовый выброс, г/с; Валовый выброс, т. Азота диоксид (Азот (IV) оксид); 0,02398; 0,08372375. Азот (II) оксид (Азота оксид); 0,00390; 0,05628425. Углерод (Сажа); 0,00994; 0,02281950. Сера диоксид-Ангидрид сернистый; 0,00378; 0,00973225. Углерод оксид; 0,15851; 0,20428375. Керосин; 0,07521; 0,24220350. Оксид железа; 0,00400; 14,0х10-6. Марганец и его соединения; 0,00069; 23,9х10-7. Водород фтористый; 0,00017; 6,05х10-7. Предварительная оценка целесообразности проведения детальных расчетов показала, что расчет рассеивания в атмосферном воздухе в период строительства объекта проектирования нецелесообразен по всем загрязняющим веществам. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха во время эксплуатации объекта будут являться двигатели автомобилей на подземной автостоянке, открытых гостевых автостоянках, автомобилей, обслуживающих объект. В атмосферный воздух будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества: Загрязняющее вещество; Максимально разовый выброс, г/с; Валовый выброс, т/год. Азота диоксид (Азот IV оксид); 0,02474; 0,07345. Азот (II) оксид (Азота оксид); 0,00402; 0,01194. Сера диоксид – Ангидрид сернистый; 0,00426; 0,01183. Углерод (Сажа); 0,00020; 0,00026. Углерода оксид; 1,34667; 4,48670. Бензин (нефтяной малосернистый); 0.07322; 0,26924. Керосин; 0,00616; 0,00809. Предварительная оценка целесообразности проведения детальных расчетов показала, что расчет рассеивания в атмосферном воздухе во время эксплуатации объекта проектирования нецелесообразен по всем загрязняющим веществам. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды Объект проектирования в основном расположен за пределами водоохранной зоны поверхностных водных объектов, участок же проектирования частично находится в водоохранной зоне реки Очаковка. Основные водоохранные мероприятия в период строительства: - заправка и ремонт строительных машин и механизмов только в специально отведенных для этого местах; - устройство пункта для мойки колес строительной техники; - установка биотуалета; - организация сбора и своевременного вывоза строительных отходов; - благоустройство и восстановление территории по завершению строительства. Деятельность объекта во время его эксплуатации связана с изъятием водных ресурсов на хозяйственно-бытовые нужды в количестве 276,73 м3 в сутки. Водоснабжение объекта проектирования – от существующих сетей хозяйственно-питьевого водопровода в соответствии с техническими условиями МУГП «Мосводоканал». Канализование – в существующие сети хозяйственно-бытовой канализации в соответствии с техническими условиями МУГП «Мосводоканал». Расход стоков – 255,53 м3 в сутки. Отвод поверхностного стока, годовой объем которого составляет 7306,00 м3/год, с участка проектирования запроектировано осуществлять в существующие сети городской ливневой канализации в соответствии с техническими условиями ГУП «Мосводосток». Качественный состав поверхностного стока соответствует стокам с территорий жилой застройки (часть населенного пункта с административными зданиями). Водоохранные мероприятия во время эксплуатации: - централизованные герметичные системы водоснабжения и канализации; - организация рельефа, строительство проездов с твердым покрытием и лотковой частью вдоль бортовых камней; - отвод поверхностного стока в существующие сети городской ливневой канализации; - установка контейнеров для сбора отходов на специально оборудованной площадке; - организация сбора и своевременного вывоза отходов в места захоронения и утилизации. В период проведения строительных работ будут образовываться следующие виды отходов: Наименование; Код по ФККО; Количество, т. Отработанные ртутные лампы и лампы ДРЛ; 35330100 13 01 1; 0,002. ОС мойки колес; 54701700 04 01 3; 2,54. Мусор бытовых помещений несортированный; 91200100 01 00 4; 23,7. Отходы биотуалета; 95400000 00 00 0; 39,8. Бой строительного кирпича; 31401404 01 99 5; 202.27. Отходы керамики в кусковой форме; 31400702 01 99 5; 2,23. Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; 31402701 01 99 5; 1001,21. Лом черных металлов несортированный; 3513010001 99 5; 55,62. Отходы гидроизоляционных материалов; -; 0,66. Отходы минерального волокна; 31401600 01 00 0; 22,84. Мусор строительный*; 91200600 01 00 0; 6,42. Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак будут накапливаться в упаковке завода-изготовителя в герметичном контейнере, установленном в специально отведенном помещении с ограниченным доступом. По мере накопления будут вывозиться для демеркуризации в специализированное лицензированное предприятие. Отходы от биотуалета будут спецавтотранспортом вывезены на канализационные очистные сооружения. Металлоотходы будут передаваться специализированному предприятию для переработки. Отходы, образующиеся в результате эксплуатации мойки колес автотранспорта, будут передаваться в специализированное предприятие для утилизации. Остальные отходы, образующиеся в результате проведения строительных работ, будут накапливаться в специально отведенных местах на территории строительной площадки и, по мере накопления, вывозиться специализированной лицензированной организацией в места захоронения и утилизации. Во время эксплуатации объекта проектирования будут образовываться следующие виды отходов: Наименование; Код по ФККО; Количество, т/год. Ртутные лампы люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак; 35330100 13 01 1; 0,19. Отработанное масло группы МИО; 54100311 02 03 3; 0,24. Обтирочный материал, загрязненный маслами менее 15%; 54902701 01 03 4. Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) (включая отходы из жилищ и объектов торговли); 91200400 01 00 4; 518,9. Мусор от уборки территории; 91200000 00 00 0; 24,9. Списанная оргтехника; -; 0,01. Картриджи отработанные; -; 0,01. Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак будут накапливаться в упаковке завода-изготовителя в герметичном контейнере, установленном в специально отведенном помещении с ограниченным доступом. По мере накопления будут вывозиться для демеркуризации в специализированное лицензированное предприятие. Масла индустриальные отработанные будут передаваться специализированному предприятию для утилизации без промежуточного хранения. Отработанная оргтехника будет накапливаться в специально отведенном помещении, и передаваться для утилизации в специализированное предприятие. Остальные отходы будут собираться в контейнеры (10 шт., вместимостью 0,8 м3 каждый), установленные на специально оборудованной площадке для мусоросборника, имеющей твердое покрытие, удобный подъезд для автотранспорта, освещение и, по мере накопления, вывозиться на городской полигон отходов по договору со специализированным предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности. Достаточность принятого проектной документацией количества контейнеров для сбора отходов подтверждена соответствующими расчетами. Воздействие на растительный и животный мир Согласно представленному на экспертизу дендроплану, разработанному ООО «Ландшафт-СИТИ» (инженерно-топографический план предоставлен МУП «Мосгоргеотрест») в 2013 году, на участке проектирования произрастают зеленые насаждения, подлежащие сносу (деревья – 451 ед., кустарник – 684 ед.). Проектной документацией предусмотрено благоустройство, а также озеленение территории участка проектирования на площади 6424,3 м2. Работы по озеленению будут производиться с заменой местного грунта плодородной почвой. Проектной документацией предусмотрен сезонный уход за зелеными насаждениями, который будет производиться с привлечением на договорных условиях материально-технической базы специализированного предприятия. Учитывая принятые в представленных материалах проектные решения, а также имеющуюся в районе участка расположения проектируемого объекта высокую антропогенную нагрузку и отсутствие редких и исчезающих видов животных и деревьев, воздействие на растительный и животный мир можно оценить, как допустимое. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте и последствий их возникновения на экосистему региона Наиболее вероятной аварией является возникновение пожара вследствие возгорания горючих веществ и негорючих веществ в горючих упаковках, электроприборов. Проектной документацией предусмотрено оборудование системами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре здания. Разработаны мероприятия, обеспечивающие в случае пожара безопасность людей, предотвращение распространения пожара, тушение пожара и проведение спасательных работ: - устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники; - системы внутреннего и наружного пожаротушения. Подробно сценарии аварийных ситуаций рассмотрены в разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» проектной документации. При обращении с отходами может возникнуть аварийная ситуация: бой люминесцентных ламп. В случае возникновения аварийной ситуации персоналу рекомендуется выйти из помещения, помещение закрыть, вызвать службу ЧС, которая обработает помещение. При разрушении люминесцентных ламп их осколки должны быть собраны контейнер для транспортировки (ни в коем случае не выбрасывать), а в случае отделения ртути ее нейтрализация осуществляется в две стадии: - Механическая – шарики ртути собирают влажной бумагой (фильтровальной или газетной), после чего бумагу сразу не выбрасывают, а помещают в банку с пробкой заливают раствором и выдерживают в течение нескольких дней. - Химическая – демеркуризация раствором хлорного железа, 20%-ным раствором FeCl3 обильно смачивают поверхности, куда попала ртуть, затем несколько раз протирают щеткой и оставляют до полного высыхания. Через 1-2 суток поверхность тщательно промывают мыльной, а затем чистой водой. Раствор хлорного железа готовят из расчета 10 л на 25-30 м2 площади помещения. Предусмотренные в проектной документации решения по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и их ликвидации можно оценить, как позволяющие свести к минимуму негативное воздействие от последствий аварий на объекте на окружающую среду. Перечень и затраты на реализацию природоохранных мероприятий Стоимость природоохранных мероприятий и размер компенсационных выплат будут представлять собой совокупную фактическую стоимость работ по благоустройству, озеленению участка проектирования и т.д., компенсации за размещение отходов в период строительства объекта и во время его эксплуатации, предусмотренных проектной документацией (в ценах, действующих на момент производства указанных работ и внесения соответствующих компенсационных выплат). Размер компенсационных выплат за снос зеленых насаждений – 2705850,54 руб. (стоимость компенсационного озеленения – 5262743,82 руб.). Компенсационные выплаты за загрязнение атмосферного воздуха в период проведения строительно-монтажных работ и во время эксплуатации объекта несущественны. Физические факторы воздействия Основными источниками шума в период строительства объекта будут являться двигатели работающей строительной техники. В качестве мероприятия по снижению шумового воздействия проектной документацией предусматривается устройство глухого ограждения строительной площадки, применение малошумной строительной техники, организация перерывов в работе строительной техники, а также применение, в случае необходимости, специальных шумозащитных экранов. Учитывая кратковременный и неодновременный характер проведения работ, предусмотренные проектной документацией мероприятия, а также опыт строительства объектов-аналогов, шумовое воздействие в период строительства объекта можно оценить, как допустимое. Основными источниками шума во время эксплуатации объекта будут являться вентиляционные системы и автотранспорт. Учитывая представленное в проектной документации обоснование допустимости шумового воздействия на прилегающую территорию, а также опыт эксплуатации объектов-аналогов, шумовое воздействие во время эксплуатации объекта проектирования можно оценить, как допустимое. Мероприятия по охране окружающей среды можно оценить, как достаточные для уменьшения негативного воздействия намечаемой деятельности до допустимого уровня. Раздел 9. Книга 1. 39М/12-ОПБ «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Здание жилого дома и закрытая автостоянка предусмотрены I-й степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0. Жилые помещения предусмотрены в пяти секциях со второго этажа и выше, при этом суммарная площадь квартир в пределах одной секции составляет менее 500м2. Этажность секций предусмотрена: 20 этажей (секции в осях 4-8 и 8-12), 22 этажа (секции в осях 12-16 и 16-20), 24 этажа (секции в осях 20-27). Максимальная разница отметок между уровнем проезда для пожарной техники и подоконником верхнего открывающегося окна составляет 71,3 м. Во встроенно-пристроенных помещениях на первом этаже здания предусмотрено размещение административных помещений, предприятия розничной торговли, со второго и выше этажах предусмотрены жилые квартиры. Под жилым домом предусмотрено размещение двухэтажной закрытой автостоянки полумеханизированного типа с парковочной двухуровневой системой типа «Клаус». Противопожарные расстояния (разрывы) между зданием жилого дома и соседними зданиями и сооружениями предусмотрены более 25 м, до наземных автостоянок 15 м, до площадок, предназначенных для мусорных контейнеров, 16 м. К зданию жилого дома предусмотрен подъезд (проезд) для пожарных автомобилей с двух продольных сторон по дорогам с твердым покрытием шириной не менее 6м. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарных автомобилей спроектирована исходя из расчетной нагрузки от пожарных автомобилей не менее 16 тс на ось. Расстояние от края проездов до стен зданий жилых домов от 8 до 10 м, в этой зоне не предусматривается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев. В жилом доме предусмотрен проезд через арку шириной 3,5 м и высотой 4,5 м, что соответствует требованиям п.8.11 СП 4. Объект расположен в радиусе обслуживания ближайшим пожарным депо (ПЧ №57 ФПС МЧС России, г.Москва, ул.Озерная, д.37), обеспечивающим время прибытия первого подразделения к месту вызова не более 10 минут. Фундаменты - монолитные железобетонные плиты. Наружные стены из сборных бетонных блоков. Колонны, пилоны - монолитные железобетонные. Внутренние стены – монолитные железобетонные. Перекрытия – монолитные железобетонные. Перегородки межкомнатные – из керамического кирпича, пазогребневые. Кровля плоская с внутренним организованным водостоком, покрытие - гидроизол. Утеплитель кровли – полистиролбетон. Кровля встроено-пристроенной части здания (1-й этаж) – негорючая. Предусмотрено разделение здания на пожарные отсеки с учетом классов функциональной пожарной опасности основных групп помещений, а также с учетом максимально допустимой площади между противопожарными стенами 1-го типа. Сведения о пределах огнестойкости и классах конструктивной пожарной опасности основных строительных конструкций зданий и сооружений приведены в таблицах 1 и 2 соответственно. Таблица 1 Предел огнестойкости строительных конструкций. Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков; Несущие стены, колонны и другие несущие элементы; Наружные ненесущие стены; Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами; Строительные конструкции бесчердачных покрытий; Строительные конструкции лестничных клеток. настилы (в том числе с утепли-телем); фермы, балки, прогоны; внутренние стены; марши и площадки лестниц. I; R 120; E 30; REI 60; RE 30; R 30; REI 120; R 60. Примечание. Междуэтажные перекрытия в автостоянке предусмотрены с пределом огнестойкости REI 120, что соответствует требованиям п.5.2.3 СП 154. Таблица 2 Класс конструктивной пожарной опасности здания; Класс пожарной опасности строительных конструкций. Несущие стержне-вые элементы (колонны, ригели, фермы); Наружные стены с внешней стороны; Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия; Стены лестничных клеток и противопожарные преграды; Марши и площадки лестниц в лестничных клетках. C0; K0; K0; K0; K0; K0. Предусмотрено разделение здания на пожарные отсеки с учетом классов функциональной пожарной опасности основных групп помещений, а также с учетом максимально допустимой площади между противопожарными стенами 1-го типа, что соответствует требованиям п.п. 6.3.1, 6.5.1, табл.6.5, 6.8 СП 2. Разделение здания на пожарные отсеки представлено в таблице 3. Таблица 3. № пожарного отсека; Группа помещений, входящих в пожарный отсек; Класс функциональной пожарной опасности помещений; Площадь между противопожарными стенами 1-го типа, м2; Строительный объем, м3. 1; Подземная автостоянка закрытого типа: -1 этаж: в осях 1-12/А-Р, -2 этаж: в осях 1-7/А-Л; 1-12/Л-Р.; Ф 5.2; 2790; 27900. 2; Подземная автостоянка закрытого типа: -1 этаж: в осях 12-22/А-Р, -2 этаж: в осях 17-22/А-Л; 12-22/Л-Р, включая рампу в осях 14-17/А-Г.; Ф 5.2; 2961; 29610. 3; Подземная автостоянка закрытого типа: -2 этаж: в осях 7-17/А-Л, за исключением рампы в осях 14-17/А-Г.; Ф 5.2; 2380; 23800. 4; Все секции жилого дома, включая общественные помещения на первом и цокольном этажах, а также помещения на -1 этаже в осях 22-29/С-Ю; Ф 1.3 Ф 3.1 Ф 4.3; 2490. Для разделения здания на пожарные отсеки предусмотрены противопожарные стены 1-го типа и противопожарные перекрытия первого типа, которые (стены и перекрытия) имеют предел огнестойкости REI 150, что соответствует требованиям ст.88, табл.23 ФЗ-123. Противопожарные стены предусмотрено возводить на всю высоту здания, а также до противопожарных перекрытий 1-го типа, что обеспечивает нераспространение пожара в смежный пожарный отсек, а места сопряжения противопожарных стен и перекрытий с другими ограждающими конструкциями здания имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград, что соответствует требованиям ст.88 ФЗ-123. Дверные проемы, предусмотренные для функциональной связи помещений, находящихся в разных пожарных отсеках, оснащены противопожарными дверями (воротами) с пределом огнестойкости EI 60 с уплотнениями в притворах и устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре, что соответствует требованиям ст.88 и табл.24 ФЗ-123, п.4.22 СП 4. Категорируемые по пожарной опасности помещения предусмотрено отделять от смежных помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости EI 45. Поэтажные коридоры во всех секциях жилого дома предусмотрено выгораживать от помещений перегородками с нормируемым пределом огнестойкости EI 45 и класса конструктивной пожарной опасности К0. В наружных стенах лестничных клеток предусмотрены на каждом остекленные двери, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м², устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки. Лифты предусмотрено устанавливать в лифтовых шахтах в пределом огнестойкости ограждающих конструкций не менее (R)EI 45 для обычных лифтов и REI 120 для лифтов для пожарных, поэтажные двери лифтовых шахт предусмотрено выполнять противопожарными с пределом огнестойкости E 30 для обычных лифтов, предусмотренных в отдельной шахте и имеющих выход в общие с лифтами для пожарных тамбуры, и EI 60 - для лифтов для пожарных, что соответствует требованиям ст.140 ФЗ-123, п.4.25 СП 4, п.5.2.1 ГОСТ Р 52382. Предел огнестойкости ограждающих конструкций (стен и перекрытий), а также несущих конструкций пожаробезопасных зон для МГН, в качестве которых используются лифтовые холлы лифтов для пожарных на всех этажах зданий предусмотрены не менее REI 90, двери между указанными зонами и поэтажными коридорами предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 60, что соответствует требованиям п.5.2.29 СП 59. Выходы из автостоянки в лестничные клетки предусмотрены через поэтажные тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре. Для эвакуации людей из жилых помещений со второго этажа и выше предусмотрены незадымляемые эвакуационные лестничные клетки типа Н1. Из помещений автостоянки предусмотрена эвакуация людей в незадымляемые эвакуационные лестничные клетки типа Н3 (на две эвакуационные лестницы из каждого пожарного отсека), что соответствует требованиям п.9.4.3 СП 1. Кроме этого предусматриваются эвакуационные выходы на изолированные рампы с уклоном не более 1:6, в которых предусмотрены тротуары шириной не менее 0,8 м, что соответствует требованиям п.9.4.3 СП 1. Из помещений предприятия торговли предусмотрены выходы непосредственно наружу с первого этажа) и на эвакуационные лестничные клетки типа Л1, что соответствует требованиям п.4.4.10 СП 1. Из административных помещений предусмотрены эвакуационные выходы непосредственно наружу, что соответствует требованиям п.5.4.2 СП 1. Выходы из лестничных клеток предусмотрены непосредственно наружу. Эвакуационные лестничные клетки типа Н1 в надземной части здания предусмотрено оборудовать естественным освещением через окна в дверях выходов в них из воздушных зон переходов, выполненных размерами 1,2 м на каждом этаже, что соответствует требованиям п.4.4.7. Двери лестничных клеток типа Н1 предусмотрены остекленными армированным стеклом с ненормируемым пределом огнестойкости. В каждой секции здания жилого дома предусмотрены лифты для транспортирования пожарных подразделений, что соответствует требованиям п.7.15 СП 4. Лифты для пожарных предусмотрены в непосредственной близости от лестничных клеток и в период нормального функционирования зданий используются в качестве пассажирских лифтов. В качестве пожаробезопасных зон для МГН предусмотрено использовать лифтовые холлы перед лифтовыми шахтами лифтов для пожарных, предел огнестойкости ограждающих конструкций (стен и перекрытий), а также несущих конструкций пожаробезопасных зон для МГН предусмотрены не менее REI 90, двери между указанными зонами и поэтажными коридорами предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 60. Наружное противопожарное водоснабжение здания жилого дома предусмотрено в количестве не менее 110 л/с от трех пожарных гидрантов, расположенных на расстоянии 50, 55, 60 м от здания (с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием), установленных на кольцевой сети наружного городского водопровода с минимальным свободным напором в ней (на уровне поверхности земли) не менее 10м, что соответствует требованиям п.5.2 и табл.2 с учетом п.5.4 СП 8. Пожарные гидранты размещены на расстоянии не более 2,5м от края проезжей части, но не ближе 5м от стен зданий. Во всех секциях жилого дома предусмотрено внутренний противопожарный водопровод с расходом воды из расчета возможности орошения каждой точки помещений двумя струями воды с расходом 2,5 л/с, что соответствует требованиям п.4.1.1, табл.1 СП 10. В закрытой автостоянке предусмотрен ВППВ с расходом воды из расчета возможности орошения каждой точки помещений двумя струями воды с расходом 5 л/с, что соответствует требованиям п.4.1.1, табл.2 СП 10, п.6.2.1 СП 154. В каждой секции жилого дома, в каждом пожарном отсеке закрытой автостоянки на сети ВППВ предусмотрены два выведенных наружу патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения передвижной пожарной техники с установкой в здании обратных клапанов и нормально открытой опломбированной задвижки, что соответствует требованиям п.4.1.15 СП 10, п.6.2.3 СП 154. Здание предусмотрено оборудовать автоматической пожарной сигнализацией. Пожарные извещатели предусмотрено устанавливать в прихожих квартир, указанные извещатели используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок противодымной вентиляции (подпор воздуха и дымоудаление), что соответствует требованиям прим.2 к табл. А.1 прил. А к СП 5. Также жилые помещения квартир предусмотрено оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями, что соответствует требованиям прим.2 к табл. А.1 прил. А к СП 5. Пожарные извещатели также предусмотрены в мусорокамерах. В помещениях, в которых применяются подвесные потолки пожарные извещатели установлены на подвесных потолках в основном помещении и в запотолочном пространстве, что соответствует требованиям п.13.3.16 СП 5. В лифтовых холлах лифтов для пожарных и пожаробезопасных зонах предусмотрена установка дымовых пожарных извещателей. В помещениях автостоянки и общественных помещениях предусмотрена установка точечных дымовых пожарных извещателей, у эвакуационных выходов из помещений на лестничные клетки и у выходов непосредственно наружу предусмотрена установка ручных пожарных извещателей. Закрытая автостоянка оборудуется автоматической установкой спринклерного пожаротушения (АУПТ), что соответствует требованиям п.6.5.1 СП 154. АУПТ в закрытой автостоянке предусмотрена с расчетными параметрами по второй группе помещений по степени опасности развитии пожара в зависимости от функционального назначения помещения и пожарной нагрузки в нем в соответствие с приложением Б к СП 5. При этом расход воды на тушение от АУПТ увеличен в два раза по отношению к нормативному, а размещение оросителей обеспечивает орошение автомобилей на каждом уровне хранения, что соответствует требованиям п.п.6.5.3, 6.5.4 СП 154. Помещения предприятия торговли оборудуется автоматической установкой спринклерного пожаротушения (АУПТ), что соответствует требованиям п.36 табл. А.3 прил.А к СП 5. АУПТ в предприятии торговли предусмотрена с расчетными параметрами по первой группе помещений по степени опасности развитии пожара в зависимости от функционального назначения помещения и пожарной нагрузки в нем в соответствие с приложением Б к СП 5. Запитка АУПТ в предприятии торговли предусмотрена от отдельного узла управления. Давление в городской сети 40м создаст соответствующее давление в сети АУПТ выше клапана и обеспечит срабатывание установки. Во всех секциях жилого дома мусоросборные камеры предусмотрено защищать по всей площади спринклерными оросителями. Участок распределительного трубопровода оросителей предусмотрен кольцевым, подключен к сети хозяйственно-питьевого водопровода соответствующего здания и имеет теплоизоляцию из негорючих материалов. Стволы мусоропроводов предусмотрено оборудовать установками пожаротушения, подключенными к сети хозяйственно-питьевого водопровода здания. Здание предусмотрено оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (жилой дом - СОУЭ 2-го типа, общественные помещения и автостоянка – СОУЭ 3-го типа), что соответствует требованиям таблицы 2 СП 3, п.6.5.5 СП 154. При этом каждый единой зоной оповещения предусматривается каждая секция жилого дома, а также каждый пожарный отсек автостоянки. СОУЭ включается автоматически от командного сигнала, формируемого АПС. Вытяжные системы противодымной вентиляции с механическим побуждением предусмотрены в соответствие с требованиями п.п.7.1 и 7.2 СП 7 из поэтажных коридоров и холлов во всех секциях жилого дома, из помещений для хранения автомобилей, из изолированных рамп для въезда и выезда автомобилей, из поэтажных коридоров предприятия торговли на первом и -1 этажах. При этом для каждого пожарного отсека предусмотрены отдельные системы вытяжной противодымной вентиляции. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из коридоров, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, предусмотрено устройство специально выполненных проемов в ограждающих конструкциях лифтовых холлов с подпором воздуха с установленными в них противопожарными нормально-закрытыми клапанами с пределом огнестойкости EI 90 и регулируемыми жалюзийными решетками. Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров предусмотрены отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений, также не предусматривается устройство общих систем для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности. Помещения для хранения автомобилей приняты единой дымовой зоной площадью не более 3000 м2, при этом площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, предусмотрена не более 1000 м2. Включение исполнительных механизмов и устройств приточной и вытяжной противодымной вентиляции предусмотрено в автоматическом режиме (от командного импульса, формируемого автоматической пожарной сигнализацией), в дистанционном режиме из помещения диспетчерской, что соответствует требованиям п.7.20 СП 7. Надежность электроснабжения электроприемников АПС, СОУЭ, ПДВ, ВППВ, АУПТ, эвакуационного освещения, лифтов для пожарных предусмотрена от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции, расположенной на прилегающей территории, что соответствует требованиям п.4.4 СП 6. На период проведения строительно-монтажных работ на объекте, а также на этапе его эксплуатации обеспечивается выполнение требований Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме». Для обеспечения бесперебойного функционирования технических средств (систем) противопожарной защиты предусмотрено заключить договоры со специализированными организациями на регламентное техническое обслуживание указанных систем. Собственник или генеральный проектировщик до ввода зданий и сооружений в эксплуатацию представляет в уполномоченный орган МЧС РФ декларацию пожарной безопасности на основании ст. 64 ФЗ-123. В процессе экспертизы устранены следующие нарушения требований противопожарной безопасности: уменьшена высотная отметка здания (менее 75 м), устранено устройство общих систем противодымной вентиляции для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности, проведён расчёт категории производства по пожарной опасности всех производственных и технических помещений Раздел 10. 39М/12-МОДИ. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Пояснительная записка. Графические материалы. В проекте предусмотрены мероприятия по передвижению маломобильных групп на территории. Участок имеет перепад рельефа. Проектом предусмотрены мероприятия для доступности ММГН по всей территории. Предусмотрены 10 машино-мест на открытых стоянках размером 6×3.5 м в непосредственной близости от входов в торговые, офисные помещения и жилую часть здания. Пешеходные и транспортные потоки на участке разделены на пути движения к входам со стороны ул. Озерной. Все жилые подъезды объединены общим подиумом, на который ведут два пандуса, шириной 1,3 м с уклоном 5 %. Пятая секция имеет собственный подиум со своим пандусом. Все пандусы с двух сторон имеют ограждение с перилами на высоте 0,7 и 0,92 м. Перед входами в здание предусмотрена рельефная полоса, обозначающая вход для слабовидящих. Поверхность входных площадок выполняется из материалов, не допускающих скольжение. Въезд в магазин на уровне 2-го этажа осуществляется с уровня земли. Для спуска на нижний уровень предусмотрен лифт для инвалидов, на первом этаже предусмотрена пожаробезопасная зона. Все двери на путях эвакуации предусмотрены шириной 1,1 м, а коридору – не менее 1,5 м. Диаметр зон для разворота на инвалидном кресле не менее 1,4 м. На расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, входами на лестницы и пандусы предусматривается рифленая полоса, контрастно окрашенная и световые маячки. На стеклянных поверхностях дверей выполняется яркая контрастная маркировка на высоте от 1,2 до 1,5 м. В случае чрезвычайных ситуаций по пути эвакуации и над эвакуационными выходами предусматриваются световые указатели и звуковые сигналы. Для попадания на жилые этажи предусмотрены лифты по три на секцию, из которых один противопожарный. Количество квартир для инвалидов по отношению к общему количеству не определяется. Предусмотрено переоборудование при необходимости квартир под проживание инвалидов. Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Выбор теплозащитных свойств здания осуществлен по потребительскому подходу, теплозащитные свойства определены по нормативному удельному потреблению здания. Приведенные сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций: а) стен – R0,Wreq = 3,13 м2 ·ОС/Вт (для жилых помещений); 2,68 м2 ·ОС/Вт (для административных помещений); 2,43 м2 ·ОС/Вт (для ЛЛУ); б) окон, балконных дверей и витражей – R0,Wreq = 0,56 м2 ·ОС/Вт (для жилых помещений); 0,56 м2 ·ОС/Вт (для административных помещений); 0,46 м2 ·ОС/Вт (для ЛЛУ); в) покрытий и перекрытий над проездами и эркеров - – R0,Wreq = 4,67 м2 ·ОС/Вт (для жилой части); 4,24 м2 ·ОС/Вт (для ЛЛУ); г) входных дверей и ворот - – R0,Wreq = 0,67 м2 ·ОС/Вт для жилых помещений; д) перекрытий над техподпольем - – R0,Wreq = 0,63 м2 ·ОС/Вт. Расчетные данные удельного расхода тепловой энергии системой отопления здания за отопительный период составляет qhdes = 80,2 кВт·ч/м2, что не превышает требуемого показателя qhreq = 80,8 кВт·ч/м2 для жилых зданий высотой 12 этажей и выше (с учетом требований Правительства РФ № 18 от 25.01.2012 г). Согласно энергетическому паспорту здания расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период с учетом энергосберегающих мероприятий (устройство автоматизированного теплового пункта с погодной компенсацией, установка термостатических клапанов на приборах отопления, автоматическое регулирование и контроль систем вентиляции) не превышает нормируемое значение согласно СНиП 23-02-2003 табл.9 с учетом уменьшения на 15% по отношению к базовому уровню на период 2011-2015 г. (п.15 постановления Правительства №18 от 25.01.2011 г.). Класс энергетической эффективности здания - высокий, класс В. Предусмотрены мероприятия по экономии энергетических ресурсов: - Устройство узла учета тепла с контрольно-измерительной аппаратурой; - Установка терморегулирующих вентилей на отопительных приборах; - Автоматическое регулирование параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха; - Автоматическое поддержание температуры приточного воздуха в холодный период года в приточных системах вентиляции; - Использование температуры греющего теплоносителя после теплообменника системы отопления для предварительного нагрева холодной воды в первой ступени. Разделение систем по функциональному назначению и в соответствии с режимом работы обслуживаемых ими помещений, позволяющее отключать отдельные системы, не нарушая температурно-влажностного режима в других помещениях. В качестве мер обеспечивающих рациональное потребление и экономию электроэнергии проектом предусмотрено использование для освещения общественных зон энергосберегающих люминесцентных светильников. Управление ними предполагается выполнить автоматически с использованием реле времени и фотореле, а также дистанционно с диспетчерского пункта ОДС. В проекте предусмотрена установка многотарифных приборов учета электроэнергии с возможностью подключения к системе автоматизированного учета. Коммерческий учет электроэнергии предусмотрен на всех вводах.

Раздел 12. 39М/12-ОБЭ. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. Книга 39М/12-ОЗДС. Охранно-защитная дератизационная система. Эксплуатация объекта капитального строительства включает в себя комплекс мероприятий, обеспечивающих надежную и безопасную работу всех конструктивных элементов и инженерных систем здания в течение нормативного срока службы при условии функционирования здания по назначению. При определении нормативного срока службы принимается средний безотказный срок службы основных конструкций дома и автостоянки - фундаментов и стен. Другие элементы могут иметь срок службы меньше, поэтому в процессе эксплуатации они подлежат ремонту или замене. Подземная часть выполняется в монолитных железобетонных конструкциях – наружных и внутренних стен, колонн и плиты перекрытия. В надземной части здания основными несущими конструкциями являются монолитные железобетонные стены, колонн, монолитные перекрытия и покрытия. В соответствии с табл. 2.5. «Пособия по технической эксплуатации зданий и сооружений» (В.А. Комков, С.И. Рощина, Н.С. Тимахова) минимальные сроки службы конструкций жилого дома и гаража принимаются: - фундаменты железобетонные – 150 лет; - железобетонные и стальные каркасы – 150 лет; - перекрытия монолитные железобетонные - 100÷150 лет; - лестницы из сборных железобетонных элементов - 100÷150 лет; - - перегородки кирпичные и бетонные – 100-150 лет; - двери и окна – 30 лет. В зависимости от применяемых конструкций и материала в проекте устанавливается: - группа зданий – II; - тип здания – обыкновенный; Сроки службы -120 лет; - уровень ответственности - II; - степень огнестойкости – II (для подземных конструкций – I); - класс конструктивной пожарной опасности жилого дома в проекте принят С1. В течение срока службы зданий конструктивные элементы и инженерные системы необходимо обслуживать и ремонтировать. Эксплуатация объекта состоит из: - технического обслуживания: обеспечение проектных параметров и режимов, наладка инженерного оборудования, технические осмотры зданий; - ремонта: текущего и капитального; - содержания: уборка общественных помещений и придомовых территорий. При плановых осмотрах необходимо контролировать техническое состояние здания в целом с использованием современных средств технической диагностики. Общие осмотры необходимо проводить 2 раза в год: весной и осенью. Для определения физического износа и объема ремонтных работ, в соответствие с ГОСТ Р 537778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» следует проводить обследования: - первое обследование технического состояния проводится не позднее чем через два года после ввода в эксплуатацию; - последующие – не реже одного раза в 10 лет. Результаты обследований и мониторинга оформляются в виде соответствующих заключений по формам приложений ГОСТа и должны содержать необходимые данные для принятия обоснованного решения для установления состава и объема работ по ремонту - текущему или капитальному, или реконструкции. Нормативная рекомендуемая периодичность ремонта принимается: - текущего: при износе до 60% - 3÷5 лет, при износе более 60 % - 2÷4 года; - капитальный - 15÷20 лет. Техническая эксплуатация инженерного оборудования заключается в обеспечении безаварийной и безопасной работы всех элементов оборудования жилого дома и автостоянки и бесперебойном снабжении их теплом, холодной горячей водой и воздухом. По правилам эксплуатации не реже 2 раз в месяц подвергаются профилактическому осмотру системы мусороудаления: функционирование вытяжной вентиляции, состояние резиновых прокладок, стык труб и пр. Охранно-защитная дератизационная система Проектной документацией предусмотрен комплекс дератизационных мероприятий, заключающийся в оборудовании объекта проектирования охранно-дератизационной системой, выполненной на основе аппаратно-программного комплекса «Охранно-защитное дератизационное устройство М Д-333», предназначенного для защиты объекта проектирования от мелких грызунов (крыс и мышей). Предусмотренные проектной документацией мероприятия соответствуют требованиям СП 3.5.3.11239-02, ПУЭ (действующее издание), МУК 11-3/123-09 от 31.05.200 года и указанию Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы № 20 от 16.05.2000 года. 2.8. Основные сведения, содержащиеся в смете на строительство и входящей в ее состав сметной документации, в том числе:

- общая стоимость строительства в ценах, предусмотренных действующей сметно-нормативной базой (базисный уровень цен) и в ценах на дату выдачи заключения негосударственной экспертизы (текущий уровень цен), с разбивкой на стоимость проектно-изыскательских, строительно-монтажных работ, оборудования, прочих затрат

Не представлялась.

- данные сводки затрат (при ее наличии), данные, содержащиеся в объектных и локальных сметных расчетах, сметных расчетах на отдельные виды затрат)

Не представлялись.

- информация об использованных документах в области сметного нормирования и ценообразования для определения сметной стоимости, а также примененных индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен

Не представлялась.

2.9. Иная информация об основных данных рассмотренных материалов инженерных изысканий, разделов проектной документации, сметы на строительство

В процессе проведения негосударственной экспертизы внесены следующие изменения: 1. По разделу «Система водоснабжения»: 1.1. На плане на отм.-5.250 подключены к сетям водоснабжения оборудование в помещениях на плане на отм.-5.250. 1.2. В водомерном узле предусмотрены секущие задвижки между вводами (П.10.5 СНиП 2.04.01-85*). 1.3. На схеме сети В1 предусмотрены задвижки для выделения ремонтных участков на кольцевой сети (П.7.1.5 СП 30.13330.2012). 1.4. Количество всасывающих линий для сети хозяйственно-питьевого принято 2. Описана категория повысительных насосных станций (П. 7.5 СНиП 2.04.02-84). 1.5. Магистральные сети хозяйственно-питьевого водопровода закольцованы (П.9.1 СНиП 2.04.01-85*). 1.6. В ПЗ добавлены сведения о системе автоматизации водоснабжения (П.17м Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г.) 1.7. В ПЗ добавлены сведения о мероприятиях по рациональному использованию воды, ее экономии (П.17н Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г.) 1.8. В ПЗ добавлены сведения об описании системы горячего водоснабжения(П.17о Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г.) 1.9. Представлена балансовая схема по проектируемому объекту(П.17г Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г.) 1.10. Представлена схема сети водоснабжения с расстановкой в камере на подключении запорной арматуры (П.17у Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г.) 1.11. В ПЗ добавлены сведения о подключении к существующей сети водоснабжения и прокладке проектируемой сети водоснабжения (П.17в Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г.) 2. По разделу «Система водоотведения»: 2.1. Предоставлен профиль на перекладываемую сеть хоз.-бытовой канализации (П.18г Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.). 2.2. В ПЗ добавлены сведения о существующих и проектируемых системах канализации (П.18а Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.). 2.3. В ПЗ добавлены сведения о грунтах, залегающих в основании трубопроводов и описано основание под трубопроводы (п.4.5, 5.2.3 ГОСТ 21.704-2011 СПДС, п.1 ст 47 ФЗ № 184). 2.4. Предусмотрено переключение попутных абонентов на проектируемую сеть К1 согласно требований ТУ № 21-08447/13 от 17.04.2013 г. 2.5. В ПЗ добавлены сведения о прокладке сетей самотечной и напорной канализаций (П.18г Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г.). 3. По разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». 3.1. Представлено техническое задание на проектирование. 3.2. Для жилой комнаты указана принятая температура внутреннего воздуха для расчета отопления. Приведено в соответствие выбранная температура в 12-2013-ИОС5.4-ОВ4.1.ПЗ и разделе “Энергоэффективность” л. 6. 3.3. Представлен расчет (обоснование) тепловой нагрузки системы отопления. 3.4. В пояснительной записке и условных обозначениях трубопроводов определено, что система отопления О-2 обслуживает 2 зону (с 11-го по 25 эт.). Обозначение вертикальных стояков (магистралей) второй зоны приведено в соответствие с выбранными условными обозначениями. 3.5. На схеме системы отопления О-4 обозначение горизонтальных трубопроводов приведено в соответствии с условными обозначениями (Т14, Т24). 3.6.Приведены все обозначения трубопроводов с выбранными условными обозначениями. 3.8. Приведены в соответствие марки выбранных отопительных приборов. 3.9. В помещении электрощитовой исключена установка ответвлений от трубопроводов, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. 3.10. Для обоснования правильности выбранных проектных решений предоставлена таблица с температурой внутреннего воздуха для каждого общественного помещения (включена в таблицу воздухообменов). 3.11. На нагревательных приборах жилых помещений, с температурой поверхности более 75 С, предусмотрены защитные ограждения. 3.12. Включены в проект системы отопления для жилых и офисных помещений специальные мероприятия, направленные на предотвращение несанкционированного вмешательства в настройки терморегулирующих вентилей нагревательных приборов, и балансировочные клапаны в шкафах управления, в соответствии с рекомендациями фирм- производителей. 3.13. Представлены проектные решения по тепловым сетям. 3.14. Описание размещения вентустановок П6 и П4 (лист 7 ПЗ) соответствует принципиальной схеме теплоснабжения (лист 4) и размещению вентустановок на планах в венткамерах, в зависимости от наличия разных пожарных отсеков. Предусмотрены отдельные трубопроводы системы теплоснабжения для групп помещений, размещаемых в разных пожарных отсеках. 3.15. В разделе 1 ПЗ приведено описание разделения здания на пожарные отсеки. III пож. отсек располагается на отм. -9,750 в осях 7-14/А-Л. Данные оси входят в оси I и II пож. отсека. Графически обозначены границы пожарных отсеков на планах (противопожарные отсеки должны быть ограничены противопожарными стенами, перекрытиями и дверями). 3.16. На планах этажей указана экспликация помещений с категорией по взрыво-пожарной опасности. Экспликация помещений на планах выполнена согласно действующих правил. 3.17. В проекте отражена информация о конкретном пределе огнестойкости противопожарных клапанов на системах, обслуживающих помещения за пределами пожарного отсека, в котором располагается венткамера. 3.18. Согласно разработанной принципиальной схеме вентиляции и главы 4.2 ПЗ: вентиляционные каналы выводятся по схеме вентиляции с теплым чердаком. Принципиальные решения разделов приведены в соответствие. 3.19. Огнезадерживающий клапан в венткамере системы П3 на нагнетательном воздуховоде установлен в проеме ограждающих конструкций. 3.20. Установлены противопожарные клапаны (КП НО) на вытяжных системах из верхней зоны автостоянок (см. принцип. схему). 3.21. На принципиальной схеме исправлен вентилятор системы В1. Подписаны резервные вентиляторы. 3.22. Вытяжная вентиляция из санузлов выполнена отдельно от остальных помещений. 3.23. Электрощитовая (пом. № 26 1-й этаж) оборудуется естественной вентиляцией. 3.24. На принципиальной схеме систем противодымной вентиляции обозначены необходимые пределы огнестойкости (EI) каждого конкретного клапана. 3.25. Для обеспечения рассредоточенной подачи наружного воздуха системами компенсации КД 1.1 – КД 1.3, КД2.1 – КД 2.3 при работе систем дымоудаления в пожарных отсеках 1, 2, 3 автостоянки, в проекте предусматривается использование сетей воздуховодов приточных и вытяжных систем общеобменной вентиляции соответствующих пожарных отсеков. На начальных участках воздуховодов систем П1, П2, П3, П4, П5, В1, В2, В3, В4 и В5 проектом предусматривается установка нормально открытых противопожарных клапанов. На ответвлениях вытяжных систем В1, В2, В3, В4 и В5, находящихся в верхней зоне, устанавливаются нормально открытые противопожарные клапаны. На ответвлениях вытяжных систем, опускающихся в нижнюю зону, устанавливаются воздухоприемные устройства. 3.26. Подача наружного воздуха, для возмещения удаляемых продуктов горения из помещений автостоянок на уровне не выше 1,2 м от уровня пола (нижняя зона), со скоростью не более 1,0 м/с предусмотрена за счет установки противопожарных клапанов для отсечки общеобменной вентиляции и для перераспределения потоков воздуха при пожаре. 3.27. Предусмотрены индивидуальные узлы учета тепловой энергии для каждой из групп помещений разного функционального назначения, предназначенных для разных владельцев, размещаемых в разных пожарных отсеках. Для обоснования разъяснения по организации учета тепла по группам помещений получено согласие Заказчика (в дополнение к заданию на проектирование). 3.28. В расчете тепловых потерь помещений учтен расход тепла на нагревание инфильтрующегося воздуха в помещениях жилых и общественных зданий, при естественной вытяжной вентиляции, не компенсируемого подогретым приточным воздухом. 3.29. В соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ при расчете тепловых потерь учтена большая из величин, полученных при расчете потерь тепла через неплотности ограждающих конструкций помещений и потерь тепла на нагрев приточного воздуха, из расчета 3 м3/ч на 1м2 жилой площади. 3.30. Учтены тепловыделения в жилых помещениях и кухнях (10 Вт/м2). 3.31. В таблице указаны потери тепла при расчете инфильтрации по обоим условиям, существенные (значимые) слагаемые, выбираемые и учитываемые при расчете, или указать обязательный сертификат (для использования на территории РФ) на используемую для расчета программу. В расчете указаны принимаемые коэффициенты сопротивления воздухопроницанию светопрозрачных ограждений. 3.32. Представлены принятые напоры в точках присоединения к подающему и обратному трубопроводу. 3.33. Выполнена замена обычного мембранного расширительного бака для 2-ой зоны на расширительный бак с дополнительным устройством повышения давления. 3.34. Изменена настройка срабатывания предохранительного клапана для второй зоны системы отопления с учетом максимально допустимого давления установленных расширительных баков. 3.35. Исключена установка отключающего устройства (крана) между защищаемой системой и предохранительным клапаном. Выбранный способ подпитки теплопотребляющих систем нижней зоны при помощи подпиточных насосов обоснован по принятым в проекте параметрам теплосети по данным замеров ЦТП существующего соседнего здания Академии ФСБ. 3.36 Выбранные диаметры трубопроводов обоснованы гидравлическим расчетом от точки врезки до ввода здание. 3.37 Предусмотрена отключающая арматура в точке подключения трубопроводов в бескамерном исполнении. 3.38 Указана IV категория трубопроводов. 3.39. На существующей тепловой сети указать существующую неподвижные опоры отсутствуют. Трасса выполнена без опор со стартовыми компенсаторами. 3.40 Предусмотрена система оперативного дистанционного контроля влажности изоляции. 3.41 Представлены расчеты трубопроводов тепловой сети на прочность. 4. По разделу «Технологические решения»: Магазины типа «Бутик». 4.1. Количество шкафов в гардеробных (пом. №47-2 пом., отм. -3.600) приведено в соответствие с количеством работающих – 15 чел.. 4.2. В комнате персонала (пом. № 46, отм. -3.600) предусмотрен умывальник по СНиП 2.09.04-87*, п. 2.52. 4.3. Таблица «Экспликация помещений» на чертежах выполнена в соответствии с ГОСТ 21.501-2011 – поставлена категория помещений. 4.4. В гардеробных (пом. № 47–2 пом., отм. -3.600) – предусмотрены умывальники для рук. 4.5. В санузлах установлены электросушители для рук. 4.6. Показано помещение для люминесцентных ламп. Супермаркет. 4.7. Загрузочная (пом. № 19, отм. 0.000) оборудована краном со смесителем СП 2.3.6.1066-01, п.3.8. 4.8. В камере пищевых отходов (пом. № 35, отм. -5.250) предусмотрены -поддон для мойки бачков из-под пищевых отходов, стеллаж для их сушки и трап. 4.9. Показано помещение для уборочного инвентаря ( отм. +3.600). 4.10. Помещение для установки холодильных камер (пом. № 38, отм. -5.250) оборудовано подтоварниками для приема продуктов. 4.11. Комната персонала оборудована умывальником для рук (пом. № 37, отм. -5.250) по СНиП 2.09.04-87-87*, п.2.52. 4.12. Гардеробные (пом. № 40-2, отм.-5.250) оборудованы умывальниками для рук. Приведено в соответствие количество работающих и количество шкафов в гардеробных. 4.13. В санузлах (пом. № 41–4, отм. -3.60 и -5.250) установлены электросушители для рук. 4.14. Кладовые (пом. № 43–2, отм. -5.250) уточнены для каких продуктов они предназначены. 4.15. Таблица «Экспликация помещений» на чертежах выполнена в соответствии с ГОСТ 21.501-2011. В таблице проставлена категория помещений. 4.16. В «Спецификацию оборудования» заложено холодильное оборудование, установленное в торговом зале, с выносными холодильными агрегатами. 4.17. Перегородка с дверью, между санузлом (пом.№24) и лестницей ЛП 7 установлена на входе в торговый зал, т. к. данная лестница и санузел предназначена для персонала. Офисы. 4.18. Откорректировано количество компьютеризованных рабочих мест на чертежах: офис между осями 4-6 и Е - Н; офис между осями 11-12 и Е-Н; офис между осями 15-16 и Е–Н. 4.19. Расстановка рабочих мест с ПЭВМ в офисах выполнена в соответствии с п.9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 4.20. Предусмотрен умывальник в комнатах персонала по СНиП 2.09.04-87*, п.2.52. 4.21. В санузлах при каждом офисе предусмотрен поливочный кран с трапом, регистр для сушки и установлен шкаф для уборочного инвентаря. 4.22. В санузлах офисов предусмотрены электросушители для рук. 5. По разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»: 5.1. Выполнена корректировка раздела ПМООС с учетом выставленных замечаний. 5.2. Подтверждено соответствие проектных материалов требованиям ст. 6, 15, 32 Федерального закона 384-ФЗ от 30.12.2009 года. Дополнены материалы ссылками на требования стандартов и сводов правил, включенных в Перечне (распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047р, приказ ФА по техническому регулированию и метрологии от 01.06.2010 г. № 2079), на результаты исследований, методики и программные продукты, по которым выполнялись расчеты. 5.3. Раздел ПМООС дополнен ситуационным планом (картой-схемой) в читаемом масштабе с указанием расстояний до жилой застройки и поверхностных водных объектов. 5.4. Выполнена корректировка материалов по оценке воздействия на атмосферный воздух, а также главы «Деятельность по обращению с отходами». 5.5. Подтверждена соответствующими расчетами достаточность количества контейнеров для обеспечения ежедневного вывоза отходов на полигон ТБО. 5.6. На экспертизу представлен «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства…». 5.7. На экспертизу представлена «Разработка дендроплана, перечетной ведомости и компенсационных затрат к проекту строительства жилого дома». 5.8. Выполнена корректировка акустических расчетов в период строительства объекта проектирования. 6. По разделу «Проект организации строительства» 6.1. Проект дополнен решениями об отводе грунтовых вод при разработке котлована в виде опережающего зумпфа. 7. По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 7.1. Пояснительная записка к разделу КР представлена в томе 4.1, книги 4.1, раздела 4 проектной документации в полном объеме. В связи с некоторыми изменениями, пояснительная записка в полном объеме заменена. 7.2. По требованию СНИП 31-01-2003 п.9.27 не допускается размещать шахты лифтов смежно с жилыми комнатами. В проекте лифтовые шахты являются смежными с помещениями кухни, холлами и коридорами. 7.3. Обоснован проход в наружную воздушную зону лестничной клетки типа Н1 через лифтовой холл при устройстве автоматической противодымной защиты лифтовых шахт с подпором воздуха при пожаре (в соответствии с требованиями п.7.22 СНиП 21-01-97*). 7.4. Расчетное сопротивление грунта, определенное по формуле (5.5) СП 50-101-2004, составляет R= 109 т/м2 (в записке была допущена опечатка), что превышает максимальное давление под подошвой фундамента 83 т/м2 (в записке была допущена опечатка). Среднее давление в грунте под фундаментной плитой высотной части здания составляет 59 т/м2 (стр.76, 77 расчета). Пояснительная записка в полном объеме заменена. 7.5. Общий расчет здания был произведен с учетом толщины фундаментной плиты в стилобатной части 500 мм. Расчеты на продавливание приложены. 7.6. Несущие железобетонные конструкции на планах и разрезах заштрихованы, на них указаны размеры. 7.7. Колонны 400×600 мм на –2-ом уровне имеют высоту 3750 мм, на –1-ом уровне – 3700 мм. Общий расчет здания был произведен с учетом работы этих колон. Армирование колонн на –2-ом и –1-ом уровнях показано на 228…231 страницах тома расчетов. 7.8. Опалубочные чертежи смотрите на листах 1…6 (планы), листы 10, 11(узлы) в книге 4.2, раздела 4 «Проектной документации». Армирование показано на листах 113…231 тома расчетов. Узлы строительных конструкций показаны на листах 10 и 11, схема каркаса нашего здания показана на листе 8. 7.9. Между осями 19…20 предусмотрен временный температурный шов, который после закрытия теплового контура здания должен быть забетонирован. Поясняющий разрез представлен. 7.10. Стена и перекрытие на отм.-0,100 (и все вышележащие перекрытия) не опираются на плиту «РУФ БАТТС» и на перекрытие на отм.-1,200. Поясняющий разрез представлен. 7.11. Стена по оси «М» данной толщины была рассчитана вместе со всем зданием и заармирована на основании полученных схем армирования на стр.172…187 тома расчетов. Представлены поясняющий план и разрез. 7.12. Лист «3» в графическом разделе «Проектной документации» заменен. 7.13. В осях М…Р принята толщина покрытия 400мм, в осях А…И – 300 мм. Нагрузки от эксплуатируемых кровель были введены в расчет перекрытия и заармированы на основании полученных схем армирования на стр.121…136 тома расчетов. 7.14. Узел 5 переделан и в книге 4.1 заменен. 7.15. Разделение на подземную и надземную части здания в осях 21…29 представлено на листах 3, 4 книги 4.2, раздела 4 проектной документации. 7.16. Подпорные стенки в осях 21…23 разработаны и представлены дополнительно. 7.17. Изменена степень огнестойкости надземной части здания со II-ой на I степень. Увеличена толщина защитного слоя бетона в несущих железобетонных конструкциях до требований К0 и С0.

3. Выводы по результатам рассмотрения

3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных результатов инженерных изысканий

Представлено положительное заключение Негосударственной экспертизы № 1-1-1-1041-13 результатов инженерных изысканий, выданное ООО «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС», дело № 1041-П4/13-НЭП.

3.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных разделов проектной документации

Рассмотренные разделы проектной документации соответствуют требованиям технических регламентов, нормативных технических документов, экологическим и санитарно-эпидемиологическим документам.

3.3. Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете на строительство и входящей в ее состав сметной документации количественных, стоимостных и ресурсных показателей сметным нормативам, а также техническим, технологическим, конструктивным, объемно-планировочным и иным решениям, методам организации строительства, включенным в проектную документацию

Не рассматривались.

3.4. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия

Жилой дом с нежилым 1-м этажом и подземной автостоянкой по адресу: Москва, улица Озерная, вл. 7; внутриплощадочные и внеплощадочные инженерные сети и сооружения соответствуют техническим регламентам, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка, национальным стандартам, заданию на проектирование.

3.5. Рекомендации организации, проводившей негосударственную экспертизу (при наличии)

В случае выявления в ходе земляных или строительных работ каких-либо объектов археологического наследия или участков культурного слоя, необходимо приостановить работы на данном локальном участке, известить сотрудников отдела по охране культурного наследия и специалистов археологов (ст. 37 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 года № 73-ФЗ). После завершения земляных работ и на этапе ввода объекта в эксплуатацию выполнить повторное санитарно-эпидемиологическое

обследование территории участка проектирования (рекомендовано техническим отчетом об инженерно-экологических изысканиях).

Организовать геотехнический мониторинг за осадками существующих зданий и перемещениями коммуникаций, расположенных в зоне влияния нового строительства, и осуществлять его в течение всего периода строительства, а также после окончания в течение гарантийного срока.